SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2022/0454  mat. 0104

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1818.1 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1825.9 |
| Anello 3 - K | MΩ 1837.4 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1565.3 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1552.9 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1570.5 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 16/09/2022