R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0103 | Codice R.E.M | 12148 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CILENTO |  | Data : 24/05/2022 09:10:42 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 521 | GENERATORE SINCRONO TRIFASE |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 74.604 | 240.00 |  | a | 450.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 780.00 | Peso | 1500.00 |
| P2 | 74.604 | 240.00 |  | c | 500.00 | rpm | 1000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 87.1 | 0.00 | 70.1 |
| 87.0° | 60.0° | 25.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.9 | 0.0 | .4 |
| 1.3° | 28.9° | 69.5° |

Velocità di misura = 351 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto, ventola di raffreddamento e rotore eccitatrice