R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0936 | Codice R.E.M | 15913 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM SLIM |  | Data : 28/12/2022 12:44:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 434 | VENTOLA DIAM 920 X VENTILATORE CBI FANS |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.448 | 420.00 |  | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 165.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 2.592 | 70.00 |  | c | 135.00 | rpm | 2960 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.41 | 0.00 | 40.59 |
| 142.0° | 285.2° | 304.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.67 | 0.00 | 0.99 |
| 344.2° | 330.8° | 223.2° |

Velocità di misura = 456 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura ventilatore con giunto e ventola