R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0916 | Codice R.E.M | 15323 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ARIA |  | Data : 12/12/2022 19:44:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 251 | ANSALDO CT560 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 52.592 | 140.00 |  | a | 219.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1480.00 | Peso | 1840.00 |
| P2 | 52.592 | 140.00 |  | c | 215.00 | rpm | 2983 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 101.2 | 0.00 | 120.2 |
| 74.0° | 73.1° | 72.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | 0.0 | 0.9 |
| 194.3° | 185.2° | 144.1° |

Velocità di misura = 469 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con giunto e ventola di raffreddamento