R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0816 | Codice R.E.M | 15323 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SORGENIA POWER |  | Data : 21/11/2022 12:05:29 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 722 | ANSALDO CT 560 Y2 15323 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 46.018 | 160.00 |  | a | 215.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1500.00 | Peso | 1840.00 |
| P2 | 46.018 | 160.00 |  | c | 215.00 | rpm | 2983 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.4 | 0.00 | 27.2 |
| 270.7° | 296.0° | 306.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.0 | 0.8 |
| 276.4° | 258.8° | 222.3° |

Velocità di misura = 363 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con giunto e ventola di raffreddamento