|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **TEFIN** | | Data : 30/01/2023 08:52:03 |
| Prog. N^ 372 | INDOTTO TEFIN COMM 2022 0860 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **29.473** | 450.00 | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1180.00 | Peso | 2000.00 |
| P2 | **49.122** | 270.00 | c | 760.00 | rpm | 1800 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **528.9** | **0.00** | **165.7** |
| **333.6°** | **329.0°** | **174.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.4** | **0.0** | **2.9** |
| **114.4°** | **204.8°** | **221.8°** |

Velocità di misura = 253 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola