|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0183** | **Codice R.E.M**  | **12564** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **A.R.I.A.**  | Data : 22/03/2023 08:47:34 |
| Prog. N^ 44 | FELM Y2VP 400L2\_4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **58.592** | 80.00 | a | 215.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1245.00 | Peso | 510.00 |
| P2 | **18.337** | 190.00 | c | 95.00 | rpm | 1490 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **69.3**  | **0.00**  | **4.5** |
| **71.7°** | **79.1°** | **201.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0,8** | **0.0**  | **1,2** |
| **84.5°** | **265.2°** | **264.8°** |

Velocità di misura = 444 rpm

Operatore: Roma Ettore

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola