|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023-0065** | **Codice R.E.M** | **15949** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP Sora** | | Data : 08/02/2023 18:46:22 |
| Prog. N^ 233 | SIEMENS 1GH5162 KW31 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.465** | 180.00 | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 230.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | **1.147** | 35.00 | c | 85.00 | rpm | 2890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **38.47** | **0.00** | **45.97** |
| **120.2°** | **311.9°** | **302.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.16** | **0.00** | **0.82** |
| **244.6°** | **183.2°** | **67.9°** |

Velocità di misura = 547 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con albero proprio