|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0567** | **Codice R.E.M** | **11898** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA** | | Data : 05/07/2023 16:00:03 |
| Prog. N^ 691 | MANNESMANN DEMAG GDH140D2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.005** | 40.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 220.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | **0.804** | 50.00 | c | 190.00 | rpm | 2970 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.72** | **0.00** | **4.55** |
| **52.3°** | **52.3°** | **232.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.10** | **0.00** | **0.08** |
| **152.7°** | **154.3°** | **319.6°** |

Velocità di misura = 677 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta