|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0634** | **Codice R.E.M** | **16218** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Buzzi Barletta** | | Data : 07/02/2024 15:16:44 |
| Prog. N^ 476 | ERCOLE MARELLI MVA280M4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.463** | 110.00 | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 410.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **11.463** | 110.00 | c | 380.00 | rpm | 1420 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **159.8** | **0.00** | **55.5** |
| **347.8°** | **356.6°** | **22.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.3** | **0.0** | **1.7** |
| **334.8°** | **19.8°** | **53.6°** |

Velocità di misura = 467 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta e ventola