SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2023/0886  mat. 0219

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 – M | MΩ 1771.6 |
| --- | --- |
| Anello 2 – K | MΩ 1831.4 |
| Anello 3 – L | MΩ 1811.5 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 M - K | MΩ 1719.1 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - L | MΩ 1731.3 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1709.4 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 24/10/2023