SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2023/0037  mat. 0136

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1808.6 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1811.2 |
| Anello 3 - K | MΩ 1789.6 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1711.9 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1699.2 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1710.3 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 19/01/2023