SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2023/0037  mat. 0149

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1797.1 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1816.4 |
| Anello 3 - K | MΩ 1801.9 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1691.9 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1721.8 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1705.6 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 24/01/2023