SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

PRIMA DELLA REVISIONE

Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2023/0708

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 886.8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 961.2 |
| Anello 3 - K | MΩ 719.1 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 567.3 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 457.6 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 702.9 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 30/08/2023