Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2023/0706  mat. 0212

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1805.7 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1799.6 |
| Anello 3 - K | MΩ 1796.4 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1735.8 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1719.3 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1725.9 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 05/09/2023