|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0053** | **Codice R.E.M** | **13669** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO** | | Data : 02/02/2023 17:50:21 |
| Prog. N^ 377 | SIME 315 S6 B3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.925** | 140.00 | a | 155.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 345.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **6.925** | 140.00 | c | 125.00 | rpm | 985 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **82.86** | **0.00** | **22.65** |
| **199.0°** | **187.8°** | **142.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.45** | **0.00** | **1.94** |
| **255.8°** | **131.3°** | **93.2°** |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola e mezza chiavetta