|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0631** | **Codice R.E.M**  | **16216** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HYDRO ALUMINIUM SLIM**  | Data : 09/08/2023 12:42:01 |
| Prog. N^ 9 | VENTILATORE CON MOTORE SIEMENS 1LA7163 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **1.657** | 320.00 | a | 155.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 90.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **2.651** | 45.00 | c | 125.00 | rpm | 2940 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **13.00**  | **0.00**  | **129.99** |
| **304.0°** | **124.1°** | **124.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.23**  | **0.00**  | **1.78** |
| **358.5°** | **10.0°** | **89.9°** |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con rotore e ventola di raffreddamento