|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0056** | **Codice R.E.M**  | **15945** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **LT ALLUMINIO**  | Data : 04/02/2023 17:36:53 |
| Prog. N^ 105 | VENTILATORE PBN LR823/12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.138** | 390.00 | a | 165.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 575.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | **2.366** | 95.00 | c | 115.00 | rpm | 2500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **121.33**  | **0.00**  | **77.54** |
| **292.9°** | **328.6°** | **82.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.52** | **0.00**  |  0.75 |
| **142.3°** | **137.5°** | **330.6°** |

Velocità di misura = 422 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con ventola e puleggia