|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0863** | **Codice R.E.M**  | **10139** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **LT ALLUMINIO**  | Data : 06/11/2023 14:05:18 |
| Prog. N^ 499 | DANIEL FANS N REM 10139 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **8.952** | 200.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 80.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **2.984** | 200.00 | c | 960.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **305.40**  | **0.00**  | **331.22** |
| **140.7°** | **23.1°** | **328.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.21**  | **0.00**  | **1.78** |
| **202.8°** | **225.8°** | **1.0°** |

Velocità di misura = 356 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura ventola e mezza chiavetta