|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 1077** | **Codice R.E.M**  | **14425** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **MONDOPLASTICO**  | Data : 29/12/2023 12:29:24 |
| Prog. N^ 224 | CEAR MGL 250 M1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **29.216** | 110.00 | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 700.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **40.171** | 80.00 | c | 100.00 | rpm | 1300 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **24.7**  | **0.00**  | **12.5** |
| **243.9°** | **263.5°** | **329.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.3**  | **0.0**  | **2.6** |
| **200.3°** | **213.4°** | **2.0°** |

Velocità di misura = 439 rpm

Operatore: Paolo Boccia

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con giunto