|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0111** | **Codice R.E.M** | **15977** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SACCHI PALLETS** | | Data : 26/03/2023 21:41:23 |
| Prog. N^ 868 | PARKER MB | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.194** | 15.00 | a | 30.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 235.00 | Peso | 3.00 |
| P2 | **1.194** | 15.00 | c | 25.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.21** | **0.00** | **7.40** |
| **186.9°** | **119.7°** | **55.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.18** | **0.00** | **1.52** |
| **72.9°** | **104.7°** | **128.9°** |

Velocità di misura = 668 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con due mezze chiavette