|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0057** | **Codice R.E.M**  | **15946** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **SORGENIA POWER**  | Data : 02/02/2023 11:42:12 |
| Prog. N^ 380 | MOTORE MARELLI BAQ 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.399** | 110.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 570.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | **4.399** | 110.00 | c | 160.00 | rpm | 1480 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.79**  | **0.00**  | **7.58** |
| **94.2°** | **91.3°** | **90.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.29**  | **0.00**  | **1.70** |
| **223.5°** | **263.1°** | **292.0°** |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: MATTEO D ORAZIO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con VENTOLA E MEZZA CHIAVETTA