|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0936** | **Codice R.E.M** | **16341** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SORGENIA POWER** | | Data : 21/11/2023 12:20:46 |
| Prog. N^ 481 | MARELLI A6C225M2V1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **3.226** | 50.00 | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 270.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.226** | 50.00 | c | 130.00 | rpm | 2960 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.44** | **0.00** | **6.55** |
| **53.7°** | **23.5°** | **249.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.81** | **0.00** | **0.40** |
| **86.4°** | **88.2°** | **91.8°** |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta