|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0404** | **Codice R.E.M** | **11111** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO SORA** | | Data : 07/06/2024 10:24:00 |
| Prog. N^ 181 | VENTOLA 9 PALE DIAM 500 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.115** | 230.00 | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | **1.384** | 230.00 | b | 130.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **1.499** | 230.00 | c | 345.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **32.7** | **1.05** | **33.2** |
| **130.5°** | **246.7°** | **308.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.7** | **1.1** | **0.5** |
| **130.5°** | **246.7°** | **308.9°** |

Velocità di misura = 604 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con ventola e pulegia