SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2024/0078 matr.0230

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ >1000 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ >1000 |
| Anello 3 - K | MΩ >1000 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ >1000 |
| --- | --- |
| Anello 2-3 M - K | MΩ >1000 |
| Anello 3-1 K - L | MΩ >1000 |

Collaudatore:  Lisi Amedeo                                             Data: 24/01/2024