R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2024-0881 | Codice R.E.M | 16782 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : GFR ENGINEERING |  | Data : 19/11/2024 11:24:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 501 | VENTILATORE DIAM 1080 mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.005 | 520.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 575.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 5.593 | 50.00 |  | c | 120.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 123.46 | 0.00 | 75.67 |
| 6.9° | 44.1° | 124.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.14 | 0.00 | 0.85 |
| 344.2° | 18.7° | 121.1° |

Velocità di misura = 299 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero proprio e semigiunto