## Enterprises
ResourceId | Name | HasMeshNetwork | LastLogin | IsSubEnterprise | Parent | SubFails | Alerts | Gateways | Sensors | Assets | Machines | MachinesWithSensors | Path | Tenant | TenantId
E7812 | Leonardo Spa - Plant Anagni | TRUE | 0 | TRUE |  | 42 | 37 | 6 | 55 | 117 | 44 | 43 | /Leonardo Spa - Plant Anagni | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812

## Sensors
ResourceId | Name | Status | MachineType | SensorId | SensorType | Firmware | KPIUpdateOk | KPIUpdate | Temperature | mV | BatteryLow | VoltageLevel | OutOfBattery | InstallationDate | RawDataOk | RawDataUpdate | RawDataCount | RawDataCountLast7Days | Serialnumber | LearningMode | LearningModeStartTime | MachineRunningCount | Gateway | MachineRunning | Machine | Department | ProcessArea | Enterprise | EnterpriseId | Path
A2606173 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 988613955 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 27.94 | 3567 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 10:42 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 566 | 6 | AW5A-224330130501 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 10:42 | 0 |  | TRUE | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 | CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7 | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2617136 | SENSORE 2 POMPA | HasErrors | Pump (6) | 397748207 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 34.31 | 3596 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 10:47 | FALSE | 2024-10-02 12:00 | 558 | 5 | AW5A-224330131601 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 10:47 | 0 |  | TRUE | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 | CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7 | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 2 POMPA
A2628800 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1288524506 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.38 | 3590 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:13 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 561 | 6 | AW5A-224330131501 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-02-23 11:13 | 60 |  | FALSE | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621411 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | HasErrors | Pump (6) | 21277527 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.25 | 3569 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:17 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 560 | 6 | AW5A-224350121401 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-02-23 11:17 | 60 |  | FALSE | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A2629100 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1780951600 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.38 | 3569 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:06 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 562 | 6 | AW5A-224330129501 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:06 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614475 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1117977610 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.38 | 3552 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:10 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 552 | 6 | AW5A-224330128701 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:10 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2619507 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1146780665 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.25 | 3580 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:01 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 552 | 6 | AW5A-224330126801 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:01 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2606680 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1000113122 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.25 | 3557 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 10:51 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 559 | 6 | AW5A-224330131701 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 10:51 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 535130988 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.5 | 3564 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:03 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 550 | 6 | AW5A-224330127601 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:03 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621228 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 730776626 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.5 | 3601 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 10:58 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 559 | 6 | AW5A-224330129901 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 10:58 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621938 | SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO | HasErrors | Pump (6) | 1486296813 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.75 | 3591 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-27 14:21 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 553 | 6 | AW5A-224350121301 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-27 14:21 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO
A2627063 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 693399391 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.38 | 3554 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 10:53 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 566 | 6 | AW5A-224330131401 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 10:53 | 0 |  | FALSE | MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2629649 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1508535260 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.5 | 3602 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:19 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 561 | 6 | AW5A-224350122001 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-02-23 11:19 | 36 |  | FALSE | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2625114 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1842412083 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.62 | 3562 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:21 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 555 | 6 | AW5A-224350124401 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-02-23 11:21 | 38 |  | FALSE | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO | CENTRALINA IDRAULICA MCM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A1927695 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 819653701 | AW3 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 34.25 | 3602 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-10-03 08:59 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 726 | 6 | 819653701218508280 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-10-03 08:59 | 0 |  | FALSE | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A1946420 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | OK | Pump (6) | 1539900483 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 29.25 | 3614 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-10-03 09:06 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 718 | 6 | 1539900483119217660 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-10-03 09:06 | 0 |  | FALSE | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A1924845 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 897235044 | AW3 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 36 | 3605 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-10-03 09:01 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 726 | 6 | 897235044218503070 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-10-03 09:01 | 0 |  | FALSE | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1952106 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1028719619 | AW3 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 32.19 | 3609 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-10-03 09:09 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 724 | 6 | 1028719619218504790 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-10-03 09:09 | 0 |  | FALSE | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87 | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3085826 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 1786002881 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.5 | 3580 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:31 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 489 | 6 | AW3A-224270036201 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-05-30 08:31 | 0 |  | FALSE | AUTOCLAVE 33 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3092758 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1047561743 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 22.19 | 3567 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:34 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 491 | 6 | AW3A-224250135101 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-05-30 08:34 | 0 |  | FALSE | AUTOCLAVE 33 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3091053 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1837352111 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 27.38 | 3597 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:36 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 491 | 6 | AW3A-224250121001 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 08:36 | 35 |  | FALSE | AUTOCLAVE 41 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3090512 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 2090000295 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 24.56 | 3549 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:38 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 491 | 6 | AW3A-224250120701 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 08:38 | 24 |  | FALSE | AUTOCLAVE 41 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3094049 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 1043300018 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 20.75 | 3579 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:41 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 488 | 6 | AW3A-224250141701 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-05-30 08:41 | 0 |  | FALSE | AUTOCLAVE 5 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3094199 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 237956705 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 21.88 | 3600 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:43 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 491 | 6 | AW3A-224270035901 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-05-30 08:43 | 0 |  | FALSE | AUTOCLAVE 5 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3094302 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 66414406 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.31 | 3568 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:49 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 490 | 6 | AW3A-224270038601 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-05-30 08:49 | 0 |  | TRUE | AUTOCLAVE 32 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3078985 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 82120058 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 29.25 | 3584 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:51 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 488 | 6 | AW3A-224270035601 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 08:51 | 58 |  | FALSE | AUTOCLAVE 32 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5808565 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 616243307 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 28.88 | 3550 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:09 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650062701 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:09 | 0 |  | FALSE | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3093702 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1065391288 | AW3 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 23.06 | 3568 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 09:00 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 487 | 6 | 1065391288218513060 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 09:00 | 22 |  | FALSE | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5789232 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1889847832 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.31 | 3553 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:13 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650069101 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:13 | 0 |  | FALSE | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3093957 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1017082684 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 24.31 | 3576 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 09:02 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 486 | 6 | AW3A-224730159001 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 09:02 | 21 |  | FALSE | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5814899 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1120699935 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 27.31 | 3589 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:16 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650069901 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:16 | 0 |  | FALSE | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3095149 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1527485607 | AW3 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 29.06 | 3618 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 09:07 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 488 | 6 | 1527485607218503280 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 09:07 | 85 |  | FALSE | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5811255 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1723189485 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 24.44 | 3567 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:18 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650070001 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:18 | 0 |  | FALSE | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3078730 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 248876090 | AW3 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 24.31 | 3618 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 09:09 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 486 | 6 | 248876090218504950 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2023-05-30 09:09 | 1 |  | FALSE | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5807922 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1028822375 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.06 | 3549 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:23 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650062401 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:23 | 10 |  | TRUE | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A5812902 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 1748705054 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.44 | 3550 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:25 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650062201 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:25 | 10 |  | TRUE | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A5813250 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 263472294 | AW3A | 1.3.2.12 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.19 | 3545 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2024-10-01 15:27 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 2 | 2 | AW3A-231650047501 | FirstPhaseCollectingData (2) | 2024-10-01 15:27 | 9 |  | TRUE | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3 | REPARTO PRESSE | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3092761 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 1086704967 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 24.19 | 3552 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:53 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 488 | 6 | AW3A-224270037101 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-05-30 08:53 | 0 |  | FALSE | AUTOCLAVE PANINI | REPARTO STL | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3094949 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 958795477 | AW3A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 24.38 | 3581 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-05-30 08:55 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 489 | 6 | AW3A-224270036501 | SecondPhaseAdjusting (1) | 2023-05-30 08:55 | 141 |  | FALSE | AUTOCLAVE PANINI | REPARTO STL | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A2618110 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | HasErrors | ElectricMotor (3) | 1481313534 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 33.94 | 3570 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:35 | FALSE | 2024-06-30 12:00 | 99 | 0 | AW5A-224350121901 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:35 | 0 |  | FALSE | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO | TAGLIERINA US GFM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2630099 | SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE | OK | Pump (6) | 544110118 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 38.19 | 3587 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:40 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 533 | 6 | AW5A-224350123701 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:40 | 0 |  | FALSE | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO | TAGLIERINA US GFM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE
A2629655 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 1658616100 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 34.38 | 3575 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:43 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 525 | 6 | AW5A-224350121201 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:43 | 0 |  | FALSE | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO | TAGLIERINA US GFM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2628653 | SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE | OK | Pump (6) | 1982506400 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 43 | 3592 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:44 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 527 | 6 | AW5A-224350121801 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:44 | 0 |  | FALSE | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO | TAGLIERINA US GFM | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO/SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE
A2188705 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 1826901147 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 28.62 | 3629 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:26 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 666 | 6 | 1826901147047202630 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:26 | 0 |  | TRUE | ASPIRATORE ARMADIO 1 | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1/SENSORE 1
A2182604 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 1680725745 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 29.25 | 3640 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:27 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 652 | 5 | 1680725745119217580 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:27 | 0 |  | TRUE | ASPIRATORE ARMADIO 2 | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2/SENSORE 1
A2177824 | sensore 1 | OK | ElectricMotor (3) | 537451439 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 29.88 | 3616 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:29 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 669 | 6 | 537451439119217560 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:29 | 0 |  | TRUE | ASPIRATORE ARMADIO 3 | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 3/sensore 1
A2188404 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 1891357438 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.19 | 3625 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:30 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 666 | 6 | 1891357438119217670 | SecondPhaseAdjusting (1) | 2022-11-17 11:30 | 173 |  | FALSE | ASSE ALTO RASTREMAZIONE | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASSE ALTO RASTREMAZIONE/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | HasMultipleFails | ElectricMotor (3) | 868209797 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 33.88 | 3608 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:51 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 661 | 6 | 868209797119217810 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:51 | 0 |  | TRUE | MOTORE CASSA SABBIA | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2189160 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 1220187318 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 27.62 | 3585 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:33 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 663 | 5 | 1220187318119217520 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:33 | 0 |  | FALSE | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO/SENSORE 1
A2177031 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 391446918 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 28.44 | 3637 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:44 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 668 | 5 | 391446918047209060 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:44 | 0 |  | FALSE | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE/SENSORE 1
A2188712 | SENSORE 1 | HasErrors | ElectricMotor (3) | 819807486 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 25 | 3585 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:49 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 662 | 6 | 819807486119217540 | SecondPhaseAdjusting (1) | 2022-11-17 11:49 | 176 |  | FALSE | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO/SENSORE 1
A2180280 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 790688376 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.88 | 3603 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:32 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 661 | 6 | 790688376119217550 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:32 | 0 |  | FALSE | MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE/SENSORE 1
A2189058 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 683548824 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 26.56 | 3627 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:45 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 667 | 6 | 683548824047208410 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:45 | 0 |  | FALSE | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE/SENSORE 1
A2177034 | SENSORE 1 | OK | ElectricMotor (3) | 831638066 | AW5 | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 27.75 | 3621 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2022-11-17 11:47 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 665 | 6 | 831638066119217610 | ThirdPhaseFinished (0) | 2022-11-17 11:47 | 0 |  | FALSE | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA/SENSORE 1
A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | HasErrors | ElectricMotor (3) | 931939180 | AW5A | 1.2.3 | TRUE | 2024-10-04 08:00 | 40.56 | 3587 | FALSE | Full (2) | FALSE | 2023-02-23 11:48 | TRUE | 2024-10-03 12:00 | 571 | 6 | AW5A-224350123101 | ThirdPhaseFinished (0) | 2023-02-23 11:48 | 0 |  | TRUE | MOTORE POMPA BANFI | SABBIATRICE BANFI | REPARTO SABBIATRICI | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO

## Lubricators
ResourceId | Name | Status | MachineType | SensorId | Serialnumber | SensorType | InstallationDate | Firmware | Temperature | mV | InstallationDateCartridge | RemainingPercentege | RemainingDays | Remaining | PreAlarmLimitRemaining | MainAlarmLimitRemaining | O0Time | tCycles | contSize | OperatingStatus | OutletInstallationTime | avCurrent | oCycles | OutletState | PistonSetting | OutletTimeAmountSetting | LubricantType | MaterialDesignation | Gateway | Machine | Department | ProcessArea | Enterprise | EnterpriseId | Path
A1952156 | LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO | OK | ElectricMotor (3) | 715195857 | LW1-221310070209 | C1_S | 2022-10-03 08:48 | 1.5-1 | 31 | 6133 | 2024-09-03 11:59 | 91.38 | 322.35 | 114.22 | 4.861 | 2.431 | 2032 | 534 | 125 | Complete | 2022-10-03 08:48 | 32 | 534 |  | 120 | 120 | ARCANOL-MULTITOP | ARCALUB-C1-125-MULTITOP |  | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1953680 | LUB1 MOTORE LATO VENTOLA | OK | ElectricMotor (3) | 1164039843 | LW1-221310071009 | C1_S | 2022-10-04 11:16 | 1.5-1 | 30.25 | 6178 | 2024-09-03 11:58 | 91.38 | 322.35 | 114.22 | 4.861 | 2.431 | 2032 | 536 | 125 | Complete | 2022-10-04 11:17 | 33 | 536 |  | 120 | 120 | ARCANOL-MULTITOP | ARCALUB-C1-125-MULTITOP |  | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Process Area | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB1 MOTORE LATO VENTOLA

## Assets
ResourceId | Name | MachineId | Status | AssetType | MachineType | MachineStatus | Sensors | Lubricators | Path
A5659099 | PA - DEMO - REM |  | OK | ProcessArea |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/PA - DEMO - REM
A1475607 | Process Area |  | OK | ProcessArea |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area
A2188750 | REPARTO SABBIATRICI |  | OK | ProcessArea |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI
A5659149 | DEP - DEMO - REM |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/PA - DEMO - REM/DEP - DEMO - REM
A5647862 | MOTORE - DEMO - LEONARDO |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 0 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/PA - DEMO - REM/DEP - DEMO - REM/MOTORE - DEMO - LEONARDO
A2607424 | CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7 |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7
A2610516 | CENTRALINA IDRAULICA MCM |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM
A1469519 | CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952099 | PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87 |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87
A3073788 | REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE
A3074132 | REPARTO PRESSE |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE
A3076980 | REPARTO STL |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL
A2606368 | TAGLIERINA US GFM |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM
A2591443 | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7
A2617049 | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE
A2607666 | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING
A2612858 | MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2616649 | MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING |  | HasErrors | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616999 | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING
A2612262 | MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE
A2617099 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA
A2616455 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO |  | HasErrors | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 3 | 2 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952156 | LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO |  | OK | Lubricator | ElectricMotor (3) | Normal (Normal) | 0 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1924842 | LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO |  | HasErrors | LubricatorOutlet | ElectricMotor (3) | unknown (unknown) | 0 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1953680 | LUB1 MOTORE LATO VENTOLA |  | OK | Lubricator | ElectricMotor (3) | Normal (Normal) | 0 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB1 MOTORE LATO VENTOLA
A1944538 | LUB1 MOTORE LATO VENTOLA |  | HasErrors | LubricatorOutlet | ElectricMotor (3) | unknown (unknown) | 0 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB1 MOTORE LATO VENTOLA
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A3091449 | AUTOCLAVE 33 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33
A3091499 | AUTOCLAVE 41 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41
A3091399 | AUTOCLAVE 5 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5
A3089357 | AUTOCLAVE 32 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32
A5768543 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1
A3075965 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3
A5781621 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1
A3076017 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3
A5807757 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1
A3085818 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3
A5796279 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1
A3086313 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3 |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3
A5805820 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1
A5810549 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2
A5810599 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3
A3078715 | AUTOCLAVE PANINI |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI
A2606627 | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO
A2606657 | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO |  | OK | Machine | PumpUnit (16) | Normal (Normal) | 2 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO
A2180321 | SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83
A2615054 | SABBIATRICE BANFI |  | OK | Department |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI
A2177314 | ASPIRATORE ARMADIO 1 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2188659 | ASPIRATORE ARMADIO 3 |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 3
A2182111 | ASSE ALTO RASTREMAZIONE |  | OK | Machine | FanUnit (17) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASSE ALTO RASTREMAZIONE
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA |  | HasErrors | Machine | OtherMachine (10) | Warning (Warning) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2188664 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO |  | OK | Machine | OtherMachine (10) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO
A2191049 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE |  | OK | Machine | OtherMachine (10) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE
A2171184 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO |  | HasErrors | Machine | OtherMachine (10) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO
A2189154 | MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE |  | OK | Machine | OtherMachine (10) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE
A2188507 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE |  | OK | Machine | OtherMachine (10) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA |  | OK | Machine | OtherMachine (10) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2617149 | MOTORE POMPA BANFI |  | OK | Machine | CompressorUnit (18) | Normal (Normal) | 1 | 0 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI

## Gateways
Name | Version | IsConnected | Sensors | Lubricators | Enterprise | EnterpriseResourceId | Serial | DeviceID | Type
treongw1-d98b7b64 LOCALE TAGLIERINA US GFM | 1.1.14 (6.5.0.20220620065411) | TRUE | 0 | 0 | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | d98b7b64 | aWfgeS3HPm1FAwlG0uXbpA | GW
treongw1-9675dd3c LOCALE AUTOCLAVI E PRESSE | 1.1.13 (6.5.0.20220620065411) | TRUE | 0 | 0 | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | 9675dd3c | f2lkR0Maqc2TQ2b3TFljb8 | GW
treongw1-8967c993 REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | 1.1.13 (6.5.0.20220620065411) | TRUE | 0 | 0 | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | 8967c993 | mKylRbPgpC1dYvafovKeYA | GW
treongw1-846a6396 LOCALE REPARTO MECCANICA | 1.1.14 (6.5.0.20220620065411) | TRUE | 0 | 0 | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | 846a6396 | qB2LJxG7bZ4XNNpeVzBoC7 | GW
treongw1-46e2c8c2 LOCALE SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | 1.1.14 (6.5.0.20220620065411) | TRUE | 0 | 0 | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | 46e2c8c2 | IO820dzlX39xFSWY3BW47 | GW
treongw1-0067d1a4 REPARTO STL | 1.1.14 (6.5.0.20220620065411) | TRUE | 0 | 0 | Leonardo Spa - Plant Anagni | E7812 | 0067d1a4 | D0VWstiTVp41Uo30TluOW9 | GW

## Alerts
ResourceId | Name | AssetType | AlertGroup | Description | Startdate | Duration | EventState | EventType | EventId | Path
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-10-02 18:09 | 24:09 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-09-28 06:10 | 84:04 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-09-27 06:17 | 5:47 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-09-26 00:38 | 11:52 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-09-24 12:17 | 23:49 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-08-27 06:05 | 3:58 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2619507 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | Raw data Anomaly Score alarm | 2024-08-06 14:00 | 1414:41 | Active | Warning | 438681 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-10-02 18:00 | 24:10 | Inactive | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-09-28 06:00 | 84:08 | Inactive | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-09-27 06:00 | 4:11 | Inactive | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-09-25 22:00 | 12:04 | Inactive | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-09-24 10:00 | 24:08 | Inactive | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-08-27 06:00 | 4:02 | Inactive | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | Raw data Anomaly Score alarm | 2024-08-06 14:00 | 1414:41 | Active | Warning | 438681 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621938 | SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | ISO value over absolute pre limit | 2023-03-10 09:03 | 4:01 | Inactive | Warning | 438677 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO
A2621938 | SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | ISO value over absolute pre limit | 2023-03-01 09:03 | 4:03 | Inactive | Warning | 438677 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Machine | MachineAlert | Machine status is warning | 2024-08-21 17:15 | 306:44 | Inactive | Alarm | 466822 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-08-17 09:29 | 410:30 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2023-08-29 21:18 | 16:51 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952106 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | Raw data Anomaly Score alarm | 2024-08-06 14:00 | 1414:41 | Active | Warning | 438681 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Machine | MachineAlert | Machine status is warning | 2024-10-02 18:15 | 42:27 | Active | Warning | 519295 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Machine | MachineAlert | Machine status is warning | 2024-09-11 13:00 | 21:05 | Inactive | Alarm | 466822 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-09-05 10:07 | 698:34 | Active | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2171184 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO | Machine | MachineAlert | Machine status is suspect | 2024-09-09 18:32 | 67:30 | Inactive | Warning | 474363 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | RMSh value over pre limit | 2024-10-02 18:00 | 42:41 | Active | Warning | 438680 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | DeMod value over pre limit | 2024-10-02 18:00 | 42:41 | Active | Warning | 438672 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | CollectiveAlert | Probably bearing damage problem | 2024-09-11 13:00 | 21:05 | Inactive | ProbableCause | 466821 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | RMSh value over main limit | 2024-09-11 10:00 | 24:01 | Inactive | Alarm | 438676 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | DeMod value over pre limit | 2024-09-11 10:00 | 24:01 | Inactive | Warning | 438672 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | DeMod value over main limit | 2024-09-11 10:00 | 24:01 | Inactive | Alarm | 438670 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | RMSh value over pre limit | 2024-09-11 10:00 | 192:00 | Inactive | Warning | 438680 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | RMSl value over pre limit | 2024-09-05 10:00 | 698:41 | Active | Warning | 438664 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2188712 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | DeMod value over pre limit | 2024-09-09 18:00 | 68:01 | Inactive | Warning | 438672 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO/SENSORE 1
A2188712 | SENSORE 1 | Sensor | KPIAlert | RMSh value over pre limit | 2024-09-09 18:00 | 68:01 | Inactive | Warning | 438680 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO/SENSORE 1
A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | ISO value over absolute pre limit | 2023-04-14 14:02 | 72:04 | Inactive | Warning | 438677 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | ISO value over absolute pre limit | 2023-03-21 17:03 | 164:59 | Inactive | Warning | 438677 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | KPIAlert | ISO value over absolute pre limit | 2023-03-06 17:01 | 256:01 | Inactive | Warning | 438677 | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO

## Meta data
ResourceId | Name | AssetType | MachineType | Description | PhysicalLocation | MachineId | MachineCriticality | MachineName | MachineLocation | MachineManufacturer | MachineISOClass | MachineIsVariableSpeed | MachineSpeed | MachineMinSpeed | SensorType | SerialNumber | DeviceManufacturer | SensorIsNDE | BearingManufacturer | BearingType | NumberOfVanes | NumberOfBlades | GearboxRatio | gearsZ | Path
A5647862 | MOTORE - DEMO - LEONARDO | Machine | FanUnit |  |  |  | A | MOTORE - DEMO - LEONARDO |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/PA - DEMO - REM/DEP - DEMO - REM/MOTORE - DEMO - LEONARDO
A2591443 | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SIEMENS |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7
A2606173 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1470 |  | AW-5 | AW5A-224330130501 |  | 0 | FAG | 6208-2Z |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2617136 | SENSORE 2 POMPA | Sensor | Pump | [8 empty] | 0 | 1470 |  | AW-5 | AW5A-224330131601 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 2 POMPA
A2617049 | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | MELCO |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE
A2628800 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1430 |  | AW-5 | AW5A-224330131501 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621411 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | Pump | [8 empty] | 0 | 1430 |  | AW-5 | AW5A-224350121401 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A2607666 | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | ICME |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING
A2629100 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 900 |  | AW-5 | AW5A-224330129501 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2612858 | MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | GRUNDFOS |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO
A2614475 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2900 |  | AW-5 | AW5A-224330128701 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | GAMAR |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2619507 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1410 |  | AW-5 | AW5A-224330126801 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616649 | MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SACEMI |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO
A2606680 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2800 |  | AW-5 | AW5A-224330131701 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | LAFERT |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 920 |  | AW-5 | AW5A-224330127601 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616999 | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | LAFERT |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING
A2621228 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1410 |  | AW-5 | AW5A-224330129901 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621938 | SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | Pump | [8 empty] | 0 | 1410 |  | AW-5 | AW5A-224350121301 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO
A2612262 | MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SACEMI |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE
A2627063 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2800 |  | AW-5 | AW5A-224330131401 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2617099 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SACEMI |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA
A2629649 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2800 |  | AW-5 | AW5A-224350122001 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616455 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SACEMI |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO
A2625114 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2800 |  | AW-5 | AW5A-224350124401 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1927695 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1000 |  | AW-3 | 819653701218508280 |  | 1 |  | 6312-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A1946420 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | Pump | [8 empty] | 0 | 1000 |  | AW-5 | 1539900483119217660 |  | 0 |  | 6413-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A1924845 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1000 |  | AW-3 | 897235044218503070 |  | 0 |  | 6312-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952106 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2980 |  | AW-3 | 1028719619218504790 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3091449 | AUTOCLAVE 33 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33
A3085826 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1000 |  | AW-3 | AW3A-224270036201 |  | 1 | Schaeffler | 6316-2Z-C4 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3092758 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1000 |  | AW-3 | AW3A-224250135101 |  | 0 | Schaeffler | 6221-M-C4 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3091499 | AUTOCLAVE 41 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41
A3091053 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1000 |  | AW-3 | AW3A-224250121001 |  | 1 | Schaeffler | 6318-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3090512 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1000 |  | AW-3 | AW3A-224250120701 |  | 0 | Schaeffler | 6318-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3091399 | AUTOCLAVE 5 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5
A3094049 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1000 |  | AW-3 | AW3A-224250141701 |  | 1 | Schaeffler | 6219-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3094199 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1000 |  | AW-3 | AW3A-224270035901 |  | 0 | Schaeffler | 6219-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3089357 | AUTOCLAVE 32 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32
A3094302 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 2910 |  | AW-3 | AW3A-224270038601 |  | 1 | Schaeffler | 6309-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3078985 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 2910 |  | AW-3 | AW3A-224270035601 |  | 0 | Schaeffler | 6309-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5768543 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1
A5808565 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1470 |  | AW-3 | AW3A-231650062701 |  | 0 | Schaeffler | 6311-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3075965 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_ElasticallyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3
A3093702 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1470 |  | AW-3 | 1065391288218513060 |  | 0 | Schaeffler | 6311-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5781621 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1
A5789232 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1470 |  | AW-3 | AW3A-231650069101 |  | 0 | Schaeffler | 6311-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3076017 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_ElasticallyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3
A3093957 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1470 |  | AW-3 | AW3A-224730159001 |  | 0 | Schaeffler | 6311-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5807757 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_ElasticallyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1
A5814899 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1460 |  | AW-3 | AW3A-231650069901 |  | 0 | Schaeffler | 6306-2RSR |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3085818 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3
A3095149 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1460 |  | AW-3 | 1527485607218503280 |  | 0 | Schaeffler | 6306-2Z-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5796279 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_ElasticallyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1
A5811255 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [11 empty] | AW-3 | AW3A-231650070001 |  | 0 | Schaeffler | 6306-2RSR |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3086313 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3 | Machine | PumpUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3
A3078730 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1460 |  | AW-3 | 248876090218504950 |  | 0 | Schaeffler | 6306-2Z-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5805820 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1
A5807922 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1500 |  | AW-3 | AW3A-231650062401 |  | 0 | Schaeffler | 6309-2Z-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A5810549 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2
A5812902 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1500 |  | AW-3 | AW3A-231650062201 |  | 0 | Schaeffler | 6309-2Z-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A5810599 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3
A5813250 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [11 empty] | AW-3 | AW3A-231650047501 |  | 0 | Schaeffler | 6309-2Z-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3078715 | AUTOCLAVE PANINI | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI
A3092761 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1440 |  | AW-3 | AW3A-224270037101 |  | 1 | Schaeffler | 6310-C4 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3094949 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 1440 |  | AW-3 | AW3A-224270036501 |  | 0 | Schaeffler | 6318-C4 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A2606627 | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SIEMENS ELMO |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO
A2618110 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 | 6209 |  | AW-5 | AW5A-224350121901 |  | 1 | Schaeffler | 6209-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2630099 | SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE | Sensor | Pump | [8 empty] | 1 |  |  | AW-5 | AW5A-224350123701 |  | 1 | Schaeffler | 6308-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE
A2606657 | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO | Machine | PumpUnit |  |  |  | A | SIEMENS ELMO |  |  | MediumMachines15to300kW_RigidlyMounted | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO
A2629655 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 |  |  | AW-5 | AW5A-224350121201 |  | 1 | Schaeffler | 6209-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2628653 | SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE | Sensor | Pump | [8 empty] | 1 |  |  | AW-5 | AW5A-224350121801 |  | 1 | Schaeffler | 6308-2RSR-C3 |  |  |  |  | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO/SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE
A2177314 | ASPIRATORE ARMADIO 1 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1
A2188705 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2860 |  | AW-5 | 1826901147047202630 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1/SENSORE 1
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2182604 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2860 |  | AW-5 | 1680725745119217580 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2/SENSORE 1
A2188659 | ASPIRATORE ARMADIO 3 | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 3
A2177824 | sensore 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2835 |  | AW-5 | 537451439119217560 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 3/sensore 1
A2182111 | ASSE ALTO RASTREMAZIONE | Machine | FanUnit |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASSE ALTO RASTREMAZIONE
A2188404 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 2860 |  | AW-5 | 1891357438119217670 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASSE ALTO RASTREMAZIONE/SENSORE 1
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1380 |  | AW-5 | 868209797119217810 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2188664 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO
A2191049 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE
A2177031 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 |  |  | AW-5 | 391446918047209060 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE/SENSORE 1
A2189160 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 1 |  |  | AW-5 | 1220187318119217520 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO/SENSORE 1
A2171184 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO
A2188712 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1400 |  | AW-5 | 819807486119217540 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO/SENSORE 1
A2189154 | MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE
A2180280 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 925 |  | AW-5 | 790688376119217550 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE/SENSORE 1
A2188507 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | Machine | OtherMachine |  |  |  | A |  |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2177034 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1400 |  | AW-5 | 831638066119217610 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA/SENSORE 1
A2189058 | SENSORE 1 | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 1390 |  | AW-5 | 683548824047208410 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE/SENSORE 1
A2617149 | MOTORE POMPA BANFI | Machine | CompressorUnit |  |  |  | A | VEB |  |  | SmallMachines15kW | [13 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI
A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | ElectricMotor | [8 empty] | 0 | 958 |  | AW-5 | AW5A-224350123101 |  | 0 | [6 empty] | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO

## History
ResourceId | Name | Title | Created | Message | HistoryId | Type | Path
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | User defined | 2022-10-19 10:38 | -getaway sostituito | 149900 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | User defined | 2022-10-10 13:29 | -COLLEGAMENTO RIPRISTINATO | 146395 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Asset created | 2022-09-30 12:05 | Asset created | 143152 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2024-08-05 21:05 | Valori nella norma. Continua il monitoraggio | 774410 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2024-07-22 20:10 | Dati in analisi. Nessuna anomalia di rilievo. | 756444 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2024-04-03 20:23 | Trend senza particolari segni di rilievo | 641020 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2024-02-28 22:13 | Anomalia non di rilievo | 609374 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2024-01-14 21:55 | Valori medi nella norma. Non si rilevano criticità. | 564146 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2023-12-02 12:23 | Trend senza note di rilievo. Si continua monitoraggio | 530879 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2023-11-12 21:24 | Dopo revisione motore era necessario effettuare un nuovo periodo di learning mode | 513958 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2023-10-21 20:44 | Superamento soglia in osservazione | 495376 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | Essential parts of machine exchanged | 2023-08-22 19:47 | Sostituzione cuscinetti motore | 317339 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2023-07-26 20:56 | Trend vibrazionale nella norma | 300531 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | Essential parts of machine exchanged | 2023-06-14 21:22 | Sostituzione cuscinetti motore | 276459 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2023-06-12 06:50 | -come da commento precedente | 275008 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2023-06-01 12:24 | -Vibrazioni in Forte aumento Manutenzione Necessaria | 269185 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | User defined | 2022-10-10 13:31 | -COLLEGAMENTO RIPRISTINATO | 146397 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | Asset created | 2022-09-30 12:08 | Asset created | 143154 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1
A2171184 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO | Asset created | 2022-11-17 10:19 | Asset created | 165784 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO
A2177314 | ASPIRATORE ARMADIO 1 | User defined | 2023-01-31 14:22 | -valore di vibrazione in velocità a circa 5mm/s | 206413 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1
A2177314 | ASPIRATORE ARMADIO 1 | Asset created | 2022-11-17 10:15 | Asset created | 165774 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Asset created | 2022-11-17 10:19 | Asset created | 165785 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2182111 | ASSE ALTO RASTREMAZIONE | Asset created | 2022-11-17 10:16 | Asset created | 165777 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASSE ALTO RASTREMAZIONE
A2188507 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE | Asset created | 2022-11-17 10:18 | Asset created | 165781 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE
A2188659 | ASPIRATORE ARMADIO 3 | Asset created | 2022-11-17 10:16 | Asset created | 165776 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 3
A2188664 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO | Asset created | 2022-11-17 10:17 | Asset created | 165778 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2024-10-03 20:34 | Non si rilevano anomalie nello spettro. Si monitora asset nei prossimi giorni | 832944 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2024-01-14 21:52 | Valori di vibrazione in osservazione | 564144 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-12-02 12:22 | Trend senza note di rilievo. Si continua monitoraggio | 530878 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-11-12 21:27 | Trend kpi in osservazione. Tuttavia la bassa velocità di rotazione determina una bassa affidabilità del valore puntuale della vibrazione | 513959 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-10-21 20:39 | Sistema regolarmente operativo, livelli vibrazione nella normalità in relazione alla specifica applicazione | 495373 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-07-26 20:53 | Trend vibrazionale nella norma | 300529 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-05-30 13:20 | Allarme legato alla tipologia di carico connesso al motore (coclea). Basso regime di rotazione interferito dalla coclea particolarmente rumorosa (in normale funzionamento) | 267890 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-05-18 21:34 | Condizione di funzionamento normale. Vibrazione presente legata alla presenza della coclea di recupero abrasivo che nel suo lento movimento genera molta vibrazione. | 261398 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-03-03 21:44 | In fase di osservazione. Pianificata revisione | 222471 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-02-17 21:58 | In monitoraggio. effettuata analisi vibrazionale puntuale. | 215454 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-02-10 15:30 | -sensore in allarme inviato relazione e chiesto revisione | 211927 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | User defined | 2023-01-31 14:21 | -valore di vibrazione in velocità oltre i 10 mm/s | 206412 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | Asset created | 2022-11-17 10:18 | Asset created | 165783 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA
A2189154 | MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE | Asset created | 2022-11-17 10:18 | Asset created | 165780 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-10-21 20:40 | Superamento soglia in osservazione | 495374 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-07-26 20:54 | Trend vibrazionale nella norma | 300530 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-06-12 06:53 | -motore fermo dal 26 maggio | 275010 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | Essential parts of machine exchanged | 2023-05-18 21:15 | Sostituiti cuscinetti NDE e DE | 261392 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-03-17 10:51 | In pianificazione il fermo macchina per verifica cuscinetti motore | 230019 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-03-03 21:41 | in fase di osservazione. Pianificata revisione | 222470 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-02-17 21:54 | in monitoraggio. Effettuata analisi vibrazionale puntuale.(E Di Girolamo) | 215453 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-02-10 15:29 | -inviato relazione con richiesta di revisione | 211925 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-01-31 14:23 | -valore di vibrazione in velocita oltre i 7mm/s | 206414 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | User defined | 2023-01-13 10:29 | -valore di vibrazione alta sensore in monitoraggio | 197531 | UserComment | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | Asset created | 2022-11-17 10:15 | Asset created | 165775 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2
A2191049 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE | Asset created | 2022-11-17 10:17 | Asset created | 165779 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE
A2591443 | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 | Asset created | 2023-02-21 11:16 | Asset created | 216487 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7
A2606627 | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO | Asset created | 2023-02-21 11:49 | Asset created | 216516 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO
A2606657 | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO | Asset created | 2023-02-21 11:50 | Asset created | 216518 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO
A2607666 | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING | Asset created | 2023-02-21 11:29 | Asset created | 216503 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2024-08-05 21:02 | Valori nella norma. Continua il monitoraggio | 774405 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2024-07-22 20:08 | Dati in analisi. Nessuna anomalia di rilievo. | 756439 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2024-04-03 20:22 | Trend senza anomalie di riievo | 641019 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2024-02-28 22:11 | Anomalia non di rilievo | 609373 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2024-01-14 21:53 | Anomalia non di rilievo. Valori medi nella norma | 564145 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2023-12-02 12:19 | Trend senza rilievo di note. Si continua monitoraggio | 530877 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2023-11-12 21:29 | Trend kpi in osservazione | 513960 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2023-10-21 20:43 | Superamento soglia in osservazione | 495375 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | User defined | 2023-08-22 19:46 | Riavvio macchina dopo fermo produttivo. Da monitorare nelle prossime settimane | 317338 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | Asset created | 2023-02-21 11:26 | Asset created | 216500 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO
A2612262 | MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE | Asset created | 2023-02-21 11:23 | Asset created | 216498 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE
A2612858 | MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO | Asset created | 2023-02-21 11:30 | Asset created | 216504 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO
A2616455 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO | Asset created | 2023-02-21 11:34 | Asset created | 216509 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO
A2616649 | MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO | Asset created | 2023-02-21 11:21 | Asset created | 216496 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | User defined | 2024-08-05 21:03 | Valori nella norma. Continua il monitoraggio | 774407 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | User defined | 2024-07-22 20:09 | Dati in analisi. Nessuna anomalia di rilievo. | 756443 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Asset created | 2023-02-21 11:27 | Asset created | 216501 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A2616999 | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING | Asset created | 2023-02-21 11:25 | Asset created | 216499 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING
A2617049 | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE | Asset created | 2023-02-21 11:31 | Asset created | 216506 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE
A2617099 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA | Asset created | 2023-02-21 11:33 | Asset created | 216508 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA
A2617149 | MOTORE POMPA BANFI | User defined | 2023-03-03 21:46 | In fase di osservazione. | 222472 | Measure | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI
A2617149 | MOTORE POMPA BANFI | Asset created | 2023-02-21 11:46 | Asset created | 216514 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI
A3075965 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3 | Asset created | 2023-05-29 14:28 | Asset created | 267055 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3
A3076017 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3 | Asset created | 2023-05-29 14:28 | Asset created | 267056 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3
A3078715 | AUTOCLAVE PANINI | Asset created | 2023-05-29 14:11 | Asset created | 267050 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI
A3085818 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3 | Asset created | 2023-05-29 14:29 | Asset created | 267057 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3
A3086313 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3 | Asset created | 2023-05-29 14:30 | Asset created | 267059 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3
A3089357 | AUTOCLAVE 32 | Asset created | 2023-05-29 14:18 | Asset created | 267054 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32
A3091399 | AUTOCLAVE 5 | Asset created | 2023-05-29 14:32 | Asset created | 267063 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5
A3091449 | AUTOCLAVE 33 | Asset created | 2023-05-29 14:33 | Asset created | 267064 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33
A3091499 | AUTOCLAVE 41 | Asset created | 2023-05-29 14:34 | Asset created | 267065 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41
A5647862 | MOTORE - DEMO - LEONARDO | Asset created | 2024-09-11 07:10 | Asset created | 809633 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/PA - DEMO - REM/DEP - DEMO - REM/MOTORE - DEMO - LEONARDO
A5768543 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 | Asset created | 2024-10-01 06:54 | Asset created | 829892 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1
A5781621 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1 | Asset created | 2024-10-01 06:56 | Asset created | 829897 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1
A5796279 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1 | Asset created | 2024-10-01 06:58 | Asset created | 829901 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1
A5805820 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1 | Asset created | 2024-10-01 08:46 | Asset created | 830075 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1
A5807757 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1 | Asset created | 2024-10-01 06:58 | Asset created | 829900 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1
A5810549 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2 | Asset created | 2024-10-01 08:46 | Asset created | 830077 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2
A5810599 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3 | Asset created | 2024-10-01 08:47 | Asset created | 830079 | System | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3

## Checks
ResourceId | Name | Type | Status | CheckType | CheckStatus | CheckDescription | Path
X124062 | treongw1-d98b7b64 LOCALE TAGLIERINA US GFM | Gateway | HasMultipleFails | GatewaySensorListOlderThan3Days | Error | Gateway sensor list older than3 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-d98b7b64 LOCALE TAGLIERINA US GFM
X124062 | treongw1-d98b7b64 LOCALE TAGLIERINA US GFM | Gateway | HasMultipleFails | NoSensorsAsPreferredGateways | Warning | No sensors as prefered gateways | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-d98b7b64 LOCALE TAGLIERINA US GFM
X71588 | treongw1-9675dd3c LOCALE AUTOCLAVI E PRESSE | Gateway | HasMultipleFails | GatewaySensorListOlderThan3Days | Error | Gateway sensor list older than3 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-9675dd3c LOCALE AUTOCLAVI E PRESSE
X71588 | treongw1-9675dd3c LOCALE AUTOCLAVI E PRESSE | Gateway | HasMultipleFails | NoSensorsAsPreferredGateways | Warning | No sensors as prefered gateways | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-9675dd3c LOCALE AUTOCLAVI E PRESSE
X179058 | treongw1-8967c993 REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Gateway | HasMultipleFails | GatewaySensorListOlderThan3Days | Error | Gateway sensor list older than3 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-8967c993 REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE
X179058 | treongw1-8967c993 REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE | Gateway | HasMultipleFails | NoSensorsAsPreferredGateways | Warning | No sensors as prefered gateways | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-8967c993 REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE
X124063 | treongw1-846a6396 LOCALE REPARTO MECCANICA | Gateway | HasMultipleFails | GatewaySensorListOlderThan3Days | Error | Gateway sensor list older than3 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-846a6396 LOCALE REPARTO MECCANICA
X124063 | treongw1-846a6396 LOCALE REPARTO MECCANICA | Gateway | HasMultipleFails | NoSensorsAsPreferredGateways | Warning | No sensors as prefered gateways | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-846a6396 LOCALE REPARTO MECCANICA
X76594 | treongw1-46e2c8c2 LOCALE SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | Gateway | HasMultipleFails | GatewaySensorListOlderThan3Days | Error | Gateway sensor list older than3 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-46e2c8c2 LOCALE SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83
X76594 | treongw1-46e2c8c2 LOCALE SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83 | Gateway | HasMultipleFails | NoSensorsAsPreferredGateways | Warning | No sensors as prefered gateways | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-46e2c8c2 LOCALE SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83
X176561 | treongw1-0067d1a4 REPARTO STL | Gateway | HasMultipleFails | GatewaySensorListOlderThan3Days | Error | Gateway sensor list older than3 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-0067d1a4 REPARTO STL
X176561 | treongw1-0067d1a4 REPARTO STL | Gateway | HasMultipleFails | NoSensorsAsPreferredGateways | Warning | No sensors as prefered gateways | /Leonardo Spa - Plant Anagni/treongw1-0067d1a4 REPARTO STL
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | Machine | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | Machine | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO
A1924842 | LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO | LubricatorOutlet | HasErrors | ParentRessourceOrAssetTypeWrong | Error | Parent ressource or AssetType wrong | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1944538 | LUB1 MOTORE LATO VENTOLA | LubricatorOutlet | HasErrors | ParentRessourceOrAssetTypeWrong | Error | Parent ressource or AssetType wrong | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/LUB1 MOTORE LATO VENTOLA
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Machine | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | Machine | HasErrors | MachineStateIsWarning | Error | Machine state is: Warning | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA
A2171184 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO | Machine | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO
A2617136 | SENSORE 2 POMPA | Sensor | HasErrors | VibrationYOlderThan48Hours | Error | Vibration Y axis older than 48 hours | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 2 POMPA
A2628800 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621411 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A2619507 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2621938 | SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO
A2629649 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2625114 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A1952106 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3091053 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3090512 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3078985 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3093702 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3093957 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3095149 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3078730 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AlarmLimitsNotDefinedAfter60Days | Error | Alarm limits not defined after 60 days | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A2618110 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | Sensor | HasErrors | VibrationYOlderThan48Hours | Error | Vibration Y axis older than 48 hours | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | HasMultipleFails | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | HasMultipleFails | MainAlarmLimitViolation | Error | MainAlarmLimit violation | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | HasMultipleFails | MainAlarmLimitViolation | Error | MainAlarmLimit violation | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2183265 | SENSORE 1 | Sensor | HasMultipleFails | PreAlarmLimitViolation | Warning | PreAlarmLimit violation | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2188712 | SENSORE 1 | Sensor | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO/SENSORE 1
A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | Sensor | HasErrors | AssetHasAlerts | Error | Asset has alerts | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO

## KPIs
MachineResourceId | Machine | SensorResourceId | Name | KPIUpdate | MachineRunning | HasKPIAlarms | HasAlarmViolation | ISO | ISO PreAlarmLimit | ISO MainAlarmLimit | HasISOAlarmViolation | DeMod | DeMod PreAlarmLimit | DeMod MainAlarmLimit | HasDeModAlarmViolation | RMSl | RMSl PreAlarmLimit | RMSl MainAlarmLimit | HasRMSlAlarmViolation | RMSh | RMSh PreAlarmLimit | RMSh MainAlarmLimit | HasRMShAlarmViolation | Temp | Temp PreAlarmLimit | Temp MainAlarmLimit | HasTempAlarmViolation | Path
A2591443 | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 | A2606173 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 0.389 | 2.1729 | 3.2594 | FALSE | 0.775 | 1.7058 | 2.5586 | FALSE | 0.314 | 1.0931 | 1.6396 | FALSE | 1.184 | 2.6428 | 3.9641 | FALSE | 27.94 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2591443 | MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7 | A2617136 | SENSORE 2 POMPA | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 0.644 | 3.3879 | 5.0819 | FALSE | 2.089 | 5.8142 | 8.7213 | FALSE | 1.046 | 2.1711 | 3.2567 | FALSE | 3.222 | 8.7713 | 13.157 | FALSE | 34.31 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7/MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7/SENSORE 2 POMPA
A2617049 | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE | A2628800 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.028 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0244 | 0 | 0 | FALSE | 0.0241 | 0 | 0 | FALSE | 0.0371 | 0 | 0 | FALSE | 22.38 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2617049 | MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE | A2621411 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0335 | 4.5 | 9.3 | FALSE | 0.0242 | 0 | 0 | FALSE | 0.0185 | 0 | 0 | FALSE | 0.037 | 0 | 0 | FALSE | 22.25 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A2607666 | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING | A2629100 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0303 | 1.8515 | 2.7772 | FALSE | 0.0233 | 2.8368 | 4.2552 | FALSE | 0.0144 | 1.3348 | 2.0021 | FALSE | 0.0355 | 4.3281 | 6.4921 | FALSE | 23.38 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBROREFRIGERANTE TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2612858 | MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO | A2614475 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.032 | 2.9829 | 4.4743 | FALSE | 0.0238 | 0.43688 | 0.65532 | FALSE | 0.0148 | 0.9599 | 1.4398 | FALSE | 0.0363 | 0.65232 | 0.97848 | FALSE | 22.38 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2610910 | MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO | A2619507 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.0333 | 1.0637 | 1.5955 | FALSE | 0.0257 | 1.3006 | 1.9509 | FALSE | 0.016 | 1.1466 | 1.7199 | FALSE | 0.0394 | 1.916 | 2.874 | FALSE | 23.25 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA IMPIANTO IDRALICO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616649 | MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO | A2606680 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0269 | 1.8217 | 2.7325 | FALSE | 0.0235 | 0.22181 | 0.33271 | FALSE | 0.0147 | 0.6478 | 0.9717 | FALSE | 0.0358 | 0.29838 | 0.44757 | FALSE | 22.25 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA LAVAGGIO PEZZO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616654 | MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING | A2614472 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.0318 | 2.1388 | 3.2083 | FALSE | 0.0252 | 7.7591 | 11.6387 | FALSE | 0.0179 | 1.5989 | 2.3984 | FALSE | 0.0386 | 10.7337 | 16.1005 | FALSE | 23.5 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616999 | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING | A2621228 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0376 | 7.3307 | 10.9961 | FALSE | 0.0264 | 48.326 | 72.489 | FALSE | 0.017 | 21.9294 | 32.894 | FALSE | 0.0404 | 73.812 | 110.7179 | FALSE | 23.5 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616999 | MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING | A2621938 | SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.032 | 9.9356 | 14.9034 | FALSE | 0.0256 | 47.6957 | 71.5436 | FALSE | 0.0182 | 30.6495 | 45.9743 | FALSE | 0.0389 | 77.7317 | 116.5976 | FALSE | 23.75 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING/SENSORE 2 POMPA LATO GIUNTO
A2612262 | MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE | A2627063 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0293 | 2.3303 | 3.4955 | FALSE | 0.0244 | 2.266 | 3.399 | FALSE | 0.0161 | 1.0419 | 1.5628 | FALSE | 0.0372 | 3.2513 | 4.8769 | FALSE | 22.38 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA REFRIGERANTE NORMALE/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2617099 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA | A2629649 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0307 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0235 | 0 | 0 | FALSE | 0.0148 | 0 | 0 | FALSE | 0.0358 | 0 | 0 | FALSE | 22.5 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A2616455 | MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO | A2625114 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0301 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0239 | 0 | 0 | FALSE | 0.0144 | 0 | 0 | FALSE | 0.0365 | 0 | 0 | FALSE | 22.62 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CENTRALINA IDRAULICA MCM/MOTORE POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | A1927695 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0764 | 2.2616 | 3.3924 | FALSE | 0.0174 | 0.69122 | 1.0368 | FALSE | 0.0198 | 1.5214 | 2.2821 | FALSE | 0.0266 | 1.1117 | 1.6676 | FALSE | 34.25 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | A1946420 | SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.068 | 2.9609 | 4.4414 | FALSE | 0.0232 | 2.4348 | 3.6522 | FALSE | 0.0228 | 1.9937 | 2.9906 | FALSE | 0.0353 | 3.1551 | 4.7326 | FALSE | 29.25 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 1 POMPA LATO GIUNTO
A1952049 | POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO | A1924845 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0815 | 2.7555 | 4.1333 | FALSE | 0.0168 | 3.2427 | 4.864 | FALSE | 0.0253 | 1.4086 | 2.113 | FALSE | 0.0258 | 5.586 | 8.3791 | FALSE | 36 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/POMPA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO DIATERMICO/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A1952149 | POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1 | A1952106 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.0324 | 3.3237 | 4.9855 | FALSE | 0.0191 | 2.2353 | 3.3529 | FALSE | 0.0215 | 3.8135 | 5.7203 | FALSE | 0.0293 | 3.0402 | 4.5603 | FALSE | 32.19 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/PRESSA A PIANI CALDI PERSICO PLANT 87/POMPA PRESSA INNSE 2 - ZONA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3091449 | AUTOCLAVE 33 | A3085826 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0391 | 0.99117 | 1.4868 | FALSE | 0.0166 | 0.52936 | 0.79405 | FALSE | 0.0149 | 0.9713 | 1.457 | FALSE | 0.0255 | 0.81569 | 1.2235 | FALSE | 23.5 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3091449 | AUTOCLAVE 33 | A3092758 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0489 | 0.63084 | 0.94626 | FALSE | 0.0179 | 0.34886 | 0.52329 | FALSE | 0.016 | 0.20185 | 0.30277 | FALSE | 0.0273 | 0.54001 | 0.81001 | FALSE | 22.19 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 33/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3091499 | AUTOCLAVE 41 | A3091053 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.22 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0321 | 0 | 0 | FALSE | 0.258 | 0 | 0 | FALSE | 0.0488 | 0 | 0 | FALSE | 27.38 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3091499 | AUTOCLAVE 41 | A3090512 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0656 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0258 | 0 | 0 | FALSE | 0.0877 | 0 | 0 | FALSE | 0.0393 | 0 | 0 | FALSE | 24.56 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 41/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3091399 | AUTOCLAVE 5 | A3094049 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0345 | 0.92294 | 1.3844 | FALSE | 0.0174 | 0.72253 | 1.0838 | FALSE | 0.0175 | 0.70063 | 1.051 | FALSE | 0.0263 | 1.2377 | 1.8565 | FALSE | 20.75 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3091399 | AUTOCLAVE 5 | A3094199 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0331 | 0.91835 | 1.3775 | FALSE | 0.0164 | 0.25513 | 0.3827 | FALSE | 0.0147 | 0.3457 | 0.51855 | FALSE | 0.0251 | 0.50138 | 0.75207 | FALSE | 21.88 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE/AUTOCLAVE 5/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A3089357 | AUTOCLAVE 32 | A3094302 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 0.114 | 3.6982 | 5.5472 | FALSE | 0.0474 | 0.16482 | 0.24724 | FALSE | 0.0875 | 1.0219 | 1.5328 | FALSE | 0.0896 | 0.25878 | 0.38817 | FALSE | 26.31 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3089357 | AUTOCLAVE 32 | A3078985 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0958 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0419 | 0 | 0 | FALSE | 0.105 | 0 | 0 | FALSE | 0.0725 | 0 | 0 | FALSE | 29.25 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/AUTOCLAVE 32/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5768543 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 | A5808565 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0485 |  |  | FALSE | 0.0177 |  |  | FALSE | 0.0192 |  |  | FALSE | 0.0269 |  |  | FALSE | 28.88 |  |  | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3075965 | POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3 | A3093702 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0498 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0168 | 0 | 0 | FALSE | 0.0559 | 0 | 0 | FALSE | 0.0258 | 0 | 0 | FALSE | 23.06 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5781621 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1 | A5789232 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0327 |  |  | FALSE | 0.0177 |  |  | FALSE | 0.017 |  |  | FALSE | 0.0272 |  |  | FALSE | 26.31 |  |  | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3076017 | POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3 | A3093957 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0455 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0173 | 0 | 0 | FALSE | 0.0294 | 0 | 0 | FALSE | 0.0264 | 0 | 0 | FALSE | 24.31 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5807757 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1 | A5814899 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0851 |  |  | FALSE | 0.0177 |  |  | FALSE | 0.0299 |  |  | FALSE | 0.0273 |  |  | FALSE | 27.31 |  |  | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3085818 | POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3 | A3095149 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.117 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.12 | 0 | 0 | FALSE | 0.0437 | 0 | 0 | FALSE | 0.112 | 0 | 0 | FALSE | 29.06 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5796279 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1 | A5811255 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.038 |  |  | FALSE | 0.0178 |  |  | FALSE | 0.0237 |  |  | FALSE | 0.027 |  |  | FALSE | 24.44 |  |  | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3086313 | POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3 | A3078730 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0455 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.0174 | 0 | 0 | FALSE | 0.0289 | 0 | 0 | FALSE | 0.0264 | 0 | 0 | FALSE | 24.31 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 3/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A5805820 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1 | A5807922 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 0.868 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.896 | 0 | 0 | FALSE | 0.332 | 0 | 0 | FALSE | 1.506 | 0 | 0 | FALSE | 26.06 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A5810549 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2 | A5812902 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 1.422 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 4.071 | 0 | 0 | FALSE | 0.487 | 0 | 0 | FALSE | 6.499 | 0 | 0 | FALSE | 26.44 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A5810599 | VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3 | A5813250 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 1.081 | 4.5 | 7.1 | FALSE | 0.587 | 0 | 0 | FALSE | 0.411 | 0 | 0 | FALSE | 1.055 | 0 | 0 | FALSE | 26.19 | 80 | 80 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO PRESSE/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO
A3078715 | AUTOCLAVE PANINI | A3092761 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0328 | 0.94073 | 1.4111 | FALSE | 0.0172 | 0.43197 | 0.64796 | FALSE | 0.0164 | 0.53012 | 0.79518 | FALSE | 0.026 | 0.65074 | 0.97611 | FALSE | 24.19 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A3078715 | AUTOCLAVE PANINI | A3094949 | SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0272 | 0.29426 | 0.44139 | FALSE | 0.0169 | 0.56034 | 0.84051 | FALSE | 0.0148 | 0.23477 | 0.35216 | FALSE | 0.0262 | 0.87769 | 1.3165 | FALSE | 24.38 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/REPARTO STL/AUTOCLAVE PANINI/SENSORE 2 MOTORE LATO GIUNTO
A2606627 | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO | A2618110 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0401 | 3.0667 | 4.6 | FALSE | 0.0477 | 3.3639 | 5.0458 | FALSE | 0.0163 | 1.2594 | 1.8892 | FALSE | 0.0728 | 7.9703 | 11.9555 | FALSE | 33.94 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2606627 | MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO | A2630099 | SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0407 | 4.1243 | 6.1864 | FALSE | 0.0674 | 6.3747 | 9.5621 | FALSE | 0.0177 | 1.3337 | 2.0005 | FALSE | 0.103 | 14.5299 | 21.7949 | FALSE | 38.19 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 1 SINISTRO/SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE
A2606657 | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO | A2629655 | SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0386 | 3.3275 | 4.9912 | FALSE | 0.0522 | 3.275 | 4.9125 | FALSE | 0.0203 | 1.5513 | 2.327 | FALSE | 0.0796 | 6.9395 | 10.4092 | FALSE | 34.38 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO/SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA
A2606657 | MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO | A2628653 | SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0457 | 2.7184 | 4.0776 | FALSE | 0.0924 | 6.8016 | 10.2024 | FALSE | 0.0201 | 0.88773 | 1.3316 | FALSE | 0.138 | 13.9841 | 20.9761 | FALSE | 43 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/Process Area/TAGLIERINA US GFM/MOTORE SOFFIANTE 2 DESTRO/SENSORE 2 CUSCINETTO GIRANTE
A2177314 | ASPIRATORE ARMADIO 1 | A2188705 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 2.206 | 10.4987 | 15.7481 | FALSE | 0.78 | 1.8765 | 2.8147 | FALSE | 1.671 | 4.0638 | 6.0956 | FALSE | 1.174 | 2.8473 | 4.271 | FALSE | 28.62 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 1/SENSORE 1
A2189803 | ASPIRATORE ARMADIO 2 | A2182604 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 8.297 | 19.6904 | 29.5356 | FALSE | 0.536 | 1.1169 | 1.6753 | FALSE | 2.748 | 6.5348 | 9.8022 | FALSE | 0.878 | 1.8413 | 2.7619 | FALSE | 29.25 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 2/SENSORE 1
A2188659 | ASPIRATORE ARMADIO 3 | A2177824 | sensore 1 | 2024-10-04 08:00 | TRUE | FALSE | FALSE | 2.151 | 6.1634 | 9.2451 | FALSE | 1.154 | 4.2049 | 6.3074 | FALSE | 1.56 | 3.4975 | 5.2463 | FALSE | 1.901 | 6.9408 | 10.4112 | FALSE | 29.88 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASPIRATORE ARMADIO 3/sensore 1
A2182111 | ASSE ALTO RASTREMAZIONE | A2188404 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.116 | 6.1458 | 9.2186 | FALSE | 0.0228 | 0.4055 | 0.60825 | FALSE | 0.0301 | 2.0977 | 3.1466 | FALSE | 0.0347 | 0.48429 | 0.72643 | FALSE | 26.19 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/ASSE ALTO RASTREMAZIONE/SENSORE 1
A2180854 | MOTORE CASSA SABBIA | A2183265 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | TRUE | TRUE | TRUE | 2.384 | 3.4229 | 5.1343 | FALSE | 7.883 | 3.6811 | 5.5216 | TRUE | 5.778 | 4.3103 | 6.4655 | TRUE | 8.742 | 4.3577 | 6.5366 | TRUE | 33.88 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE CASSA SABBIA/SENSORE 1
A2188664 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO | A2189160 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.189 | 1.7961 | 2.6941 | FALSE | 0.0258 | 2.6451 | 3.9676 | FALSE | 0.0676 | 2.9818 | 4.4728 | FALSE | 0.0389 | 3.3038 | 4.9558 | FALSE | 27.62 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO/SENSORE 1
A2191049 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE | A2177031 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.357 | 4.0022 | 6.0033 | FALSE | 0.0239 | 2.9597 | 4.4396 | FALSE | 0.123 | 7.5338 | 11.3008 | FALSE | 0.0365 | 3.8216 | 5.7324 | FALSE | 28.44 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE ALTO LATERALE/SENSORE 1
A2171184 | MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO | A2188712 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | TRUE | FALSE | 0.212 | 1.7662 | 2.6493 | FALSE | 0.0302 | 1.9865 | 2.9798 | FALSE | 0.0672 | 3.4918 | 5.2377 | FALSE | 0.0459 | 2.122 | 3.1831 | FALSE | 25 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE MOVIMENTAZIONE ASSE LATERALE BASSO/SENSORE 1
A2189154 | MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE | A2180280 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.264 | 5.1914 | 7.7871 | FALSE | 0.024 | 0.66367 | 0.9955 | FALSE | 0.11 | 2.2216 | 3.3325 | FALSE | 0.0367 | 1.0705 | 1.6057 | FALSE | 26.88 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE SOLLEVATORE A TAZZE/SENSORE 1
A2188507 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE | A2189058 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.0961 | 5.0395 | 7.5592 | FALSE | 0.0231 | 0.8602 | 1.2903 | FALSE | 0.0513 | 2.0047 | 3.007 | FALSE | 0.0354 | 0.95384 | 1.4308 | FALSE | 26.56 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE/SENSORE 1
A2189053 | MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA | A2177034 | SENSORE 1 | 2024-10-04 08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.187 | 34.1837 | 51.2756 | FALSE | 0.0241 | 0.6422 | 0.9633 | FALSE | 0.0354 | 5.9808 | 8.9712 | FALSE | 0.0369 | 0.76968 | 1.1545 | FALSE | 27.75 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83/MOTORE TRAMOGGIA RECUPERO ABRASIVO CENTRALE INCLINATA/SENSORE 1
A2617149 | MOTORE POMPA BANFI | A2616080 | SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO | 2024-10-04 08:00 | TRUE | TRUE | FALSE | 2.685 | 12.4832 | 18.7248 | FALSE | 2.475 | 5.4618 | 8.1927 | FALSE | 2.141 | 5.6641 | 8.4961 | FALSE | 2.871 | 6.2752 | 9.4129 | FALSE | 40.56 | 60 | 65 | FALSE | /Leonardo Spa - Plant Anagni/Mesh Network/REPARTO SABBIATRICI/SABBIATRICE BANFI/MOTORE POMPA BANFI/SENSORE 1 MOTORE LATO GIUNTO