|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0711** | **Codice R.E.M** | **10819** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **LT ALUMINIUM** | | Data : 08/10/2024 09:32:21 |
| Prog. N^ 499 | DANIEL FANS N REM 14470 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.952** | 200.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 80.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **2.984** | 200.00 | c | 960.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **53.50** | **0.00** | **57.35** |
| **328.8°** | **87.5°** | **142.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.71** | **0.00** | **1.34** |
| **1.2°** | **285.9°** | **234.2°** |

Velocità di misura = 341 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con albero proprio e mezza chiavetta