| Commessa Nr. | 2024-0876 | Codice R.E.M | 16779 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LT ALLUMINIO |  | Data : 25/11/2024 16:15:25 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 529 | VENTILATORE FERRARI DIAM 560mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.802 | 270.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 270.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 2.007 | 55.00 |  | c | 110.00 | rpm | 2920 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.80 | 0.00 | 2.45 |
| 109.3° | 103.0° | 65.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.44 | 0.00 | 0.33 |
| 216.3° | 219.2° | 238.4° |

Velocità di misura = 499 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con albero prorpio