|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0611** | **Codice R.E.M**  | **14681** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **MONDOPLASTICO**  | Data: 07/08/2024 12:36:18 |
| Prog. N^ 623 | SIEMENS 1GH6188 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **11.867** | 85.00 | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 640.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | **14.410** | 70.00 | c | 75.00 | rpm | 1420 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.2**  | **0.00**  | **7.7** |
| **134.0°** | **92.4°** | **72.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.4**  | **0.0**  | **0.8** |
| **34.8°** | **110.2°** | **151.2°** |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia