SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: N.E.S.  srl

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2024/0718 matr. 4/24

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ >1000 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ >1000 |
| Anello 3 - K | MΩ >1000 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ >1000 |
| --- | --- |
| Anello 2-3 M - K | MΩ >1000 |
| Anello 3-1 K - L | MΩ >1000 |

Collaudatore:  Scaccia Costantino                                            Data: 26/09/2024