|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0432** | **Codice R.E.M** | **16577** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **TEFIN** | | Data : 06/06/2024 12:35:33 |
| Prog. N^ 194 | BOW THRUSTER | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **28.421** | 140.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 740.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | **28.421** | 140.00 | c | 100.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **24.1** | **0.00** | **68.4** |
| **0.2°** | **332.9°** | **323.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.3** | **0.0** | **1.4** |
| **161.8°** | **97.4°** | **92.9°** |

Velocità di misura = 470 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con ventola e puleggia