|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0120** | **Codice R.E.M** | **8904** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **VIBAC** | | Data : 25/03/2024 13:33:18 |
| Prog. N^ 806 | SIEMENS 1GG5500 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **76.062** | 220.00 | a | 430.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 880.00 | Peso | 1500.00 |
| P2 | **76.062** | 220.00 | c | 85.00 | rpm | 1070 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **45.8** | **0.00** | **33.0** |
| **108.6°** | **77.6°** | **31.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.8** | **0.0** | **3.2** |
| **121.3°** | **133.2°** | **151.1°** |

Velocità di misura = 304 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta