|  |
| --- |
| Automazione IndustrialeGestione Macchine ElettricheVendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250077** | **Codice R.E.M**  | **10385** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **SLIM ALUMINIUM**  | Data: 20/02/2025 12:38:05 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **8.842** | 45.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **4.681** | 85.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **152.62**  | **0.00**  | **68.88** |
| **204.4°** | **146.2°** | **60.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.68**  | **0.00**  | **0.86** |
| **252.7°** | **111.2°** | **96.1°** |

Velocità di misura = 536 rpm

Operatore: ALESSANDRO MIGLIORI

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta