|  |
| --- |
| Automazione Industriale  Gestione Macchine Elettriche  Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **250018** | **Codice R.E.M** | **16855** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cliente : TEFIN** | | **Data : 30/01/2025 11:37:11** |
| **Prog. N^ 500** | **ECCITATRICE STATICA CON ROTORE** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tol (g)** | **r (mm)** |  | **Dim (mm)** | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| **P1** | **5.041** | **80.00** | **a** | **120.00** | **G** | **2.50** |
| **ST** | **0.000** | **0.00** | **b** | **120.00** | **Peso** | **50.00** |
| **P2** | **5.041** | **80.00** | **c** | **110.00** | **rpm** | **1480** |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **99.27** | **0.00** | **28.59** |
| **27.3°** | **41.5°** | **99.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **0.93** | **0.00** | **1.73** |
| **134.3°** | **83.3°** | **58.8°** |

**Velocità di misura = 511 rpm**

**Operatore: BOCCIA PAOLO**

**Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE:**

**Equilibratura con asse adattato**