Spett.le

PROMA S.P.A.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

Patrica, 24/02/2022

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto assemblaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 23/02/2022

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR

Tipo E6 con certificato di Calibrazione N°.65907123 DEL 15/04/2021

Multimetro MAURER 87291 + sonda temperatura

1) Q.E. AE SC16-T952: Nessuna anomalia riscontrata.

2) Q.E. SC16-949: Nessuna anomalia riscontrata

3) Q.E. SC05-949: Nessuna anomalia riscontrata

4) Q.E. SC5-M 182: Nessuna anomalia riscontrata

5) Q.E. SC11: Nessuna anomalia riscontrata

6) Q.E. SC11: Nessuna anomalia riscontrata

7) Q.E. IS104-IS105: Nessuna anomalia riscontrata

8) Q.E. IS103: Nessuna anomalia riscontrata

9) Q.E. IS102: Nessuna anomalia riscontrata

10) Q.E. IS101: Nessuna anomalia riscontrata

11) Q.E. A10-1: Nessuna anomalia riscontrata

12) Q.E. A16-T952: Nessuna anomalia riscontrata

13) Q.E. IS10: Nessuna anomalia riscontrata

14) Q.E. A16: Nessuna anomalia riscontrata

15) Q.E. IS20: Nessuna anomalia riscontrata

16) Q.E. IS30: Nessuna anomalia riscontrata

17)  Q.E. SC14: Nessuna anomalia riscontrata

18) Q.E. A71: Nessuna anomalia riscontrata

19) Q.E. SC 4 -1: Nessuna anomalia riscontrata

20) Q.E. A6 T 952: Nessuna anomalia riscontrata

21) Q.E. A15: Nessuna anomalia riscontrata

22) Q.E. IS04: Nessuna anomalia riscontrata

23) Q.E. TP 10-20: Nessuna anomalia riscontrata

24) Q.E. TP 20-40: Nessuna anomalia riscontrata

25) Q.E. TP 02: Nessuna anomalia riscontrata

26) Q.E. TP 50-60: Nessuna anomalia riscontrata

27) Q.E. TP 05: Nessuna anomalia riscontrata

28) Q.E. TP 06: Nessuna anomalia riscontrata

29) Q.E. TP 70-80: Nessuna anomalia riscontrata

30) Q.E. TP 90: Nessuna anomalia riscontrata

31) Q.E. TP 110-120: Nessuna anomalia riscontrata

32) Q.E. ASS 01: Nessuna anomalia riscontrata

33) Q.E. ASS 02: Nessuna anomalia riscontrata

34) Q.E. ASS 03: Nessuna anomalia riscontrata

35) Q.E. CELLA VISIONE GUIDA DX: Nessuna anomalia riscontrata

36) Q.E. TP 50-60: Nessuna anomalia riscontrata

37) Q.E. TP GUIDA DX 10-20-30-40: Nessuna anomalia riscontrata

Per la CEI EN61439-1 si tiene conto di una temperatura ambiente max 40°C e una temperatura dei componenti che và da -25 a + 40°C. Normalmente tutti i componenti elettrici vengono dichiarati dai relativi costruttori con temperature di lavoro che vanno fino a + 60°C.

La temperatura massima superficiale alla sommità del quadro deve essere max 45°C.

Quindi alla luce di quanto riscontrato non si evidenziano anomalie (temperature massime superficiali max 23°C alla sommità dei quadri; temperature dei componenti max 45°C)

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati. Le temperature non superano i valori di guardia e quindi non si richiedono interventi aggiuntivi.

R.E.M. s.r.l.

Alfredo Evagelisti

Carlo Spaziani