## Foglio1
ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Unità | [8 empty] | Pg |  | di
DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
Quadro inverter ventilatore bruciatore aux. 1 | 3 | 37 | 29.6 | 400 | 82.5 | 4 | L2- | R24-SC200X | ABB | M2QA255 S4A | KW 37 | 69,4 A | 1475
Quadro inverter ventilatore bruciatore aux. 2 | 3 | 37 | 29.6 | 400 | 82.5 | 4 | L2- | R24-SC200X | ABB | M2QA255 S4A | KW 37 | 69,4 A | 1475
Pompa circolazione acqua glicolata ciclo chiuso | 3 | 37 | 33 | 400 | 67 | 2 | L2- | R24-SC203X
Pompa circolazione acqua glicolata ciclo chiuso | 3 | 37 | 33 | 400 | 67 | 2 | L2- | R24-SC203X

## Foglio2
ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Unità | [8 empty] | Pg |  | di
DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
Quadro inverter ventilatore bruciatore aux. 1 | 3 | 37 | 29.6 | 400 | 82.5 | 4 | L2- | R24-SC200X | ABB | M2QA255 S4A | KW 37 | 69,4 A | 1475
Quadro inverter ventilatore bruciatore aux. 2 | 3 | 37 | 29.6 | 400 | 82.5 | 4 | L2- | R24-SC200X | ABB | M2QA255 S4A | KW 37 | 69,4 A | 1475
Pompa circolazione acqua glicolata ciclo chiuso | 3 | 37 | 33 | 400 | 67 | 2 | L2- | R24-SC203X
Pompa circolazione acqua glicolata ciclo chiuso | 3 | 37 | 33 | 400 | 67 | 2 | L2- | R24-SC203X

## Foglio3
ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Unità | [8 empty] | Pg |  | di
DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
Quadro inverter ventilatore bruciatore aux. 1 | 3 | 37 | 29.6 | 400 | 82.5 | 4 | L2- | R24-SC200X | ABB | M2QA255 S4A | KW 37 | 69,4 A | 1475
Quadro inverter ventilatore bruciatore aux. 2 | 3 | 37 | 29.6 | 400 | 82.5 | 4 | L2- | R24-SC200X | ABB | M2QA255 S4A | KW 37 | 69,4 A | 1475
Pompa circolazione acqua glicolata ciclo chiuso | 3 | 37 | 33 | 400 | 67 | 2 | L2- | R24-SC203X
Pompa circolazione acqua glicolata ciclo chiuso | 3 | 37 | 33 | 400 | 67 | 2 | L2- | R24-SC203X

## Foglio4
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | T40-PM101X | L2- | T40-P101X | TUMY101 | Pompa ausiliaria olio lubrificazione | 3 | 18.5 | 14.8 | 400 | 37.1 | 2 | L2- | R24-SC203X

## Foglio5
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | S55-SL060A | L2- | S55-CY060A | ATMY038 | Compressore aria trasporto polveri FAM | 3 | 11 | 8.8 | 400 | 22.5 | 4 | L2- | R24-SC202X
L2- | S55-SL060B | L2- | S55-CY060B | ATMY038 | Compressore aria trasporto polveri FAM | 3 | 11 | 8.8 | 400 | 22.5 | 4 | L2- | R24-SC202X
L2- | S15-SL068X | L2- | S15-IP068 | ATMY038 | Coclea estrazione silo polveri FAM AL067 | 3 | 11 | 7.85 | 400 | 21.1 | 4 | L2- | R24-SC202X
L2- | S15-SL072X | L2- | S15-IP072 | ATMY038 | Coclea estrazione silo polveri FAM AL071 | 3 | 11 | 7.85 | 400 | 21.1 | 4 | L2- | R24-SC202X
L2- | S15-SL019 | L2- | S15-IP019 | ATMY038 | Coclea estrazione silo ceneri cald. AL015 | 3 | 11 | 7.85 | 400 | 21.1 | 4 | L2- | R24-SC205X
L2- | S55-SL050A | L2- | S55-CY050A | ATMY039 | Compressore aria trasporto ceneri ESP | 3 | 11 | 8.8 | 400 | 22.5 | 4 | L2- | R24-SC205X | SELPE |  | KW 11 | 21 A | 1480
L2- | S55-SL050B | L2- | S55-CY050B | ATMY039 | Compressore aria trasporto ceneri ESP | 3 | 11 | 8.8 | 400 | 22.5 | 4 | L2- | R24-SC205X | SELPE |  | KW 11 | 21 A | 1480
L2- | S15-SL058 | L2- | S15-IP058 | ATMY039 | Coclea estrazione silo ceneri ESP AL057 | 3 | 11 | 7.85 | 400 | 21.1 | 4 | L2- | R24-SC205X
L2- | N11-SL641X | L2- | N11-CO641X | SAMY024 | Ventilatore aerorefrigerante circuito chiuso | 3 | 11 | 8.8 | 400 | 22.5 | 4 | L2- | R24-SC203X

## Foglio6
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | N21-SL240A | L2- | N21-CB240A | SAMY021 | Pompa ripresa condense preriscaldatore B.P. | 3 | 7.5 | 5.5 | 400 | 15.2 | 4 | L2- | R24-SC203X | ABB | M2Q A132 M4A | KW 7,5 | 15,6 A | 1440
L2- | N21-SL240B | L2- | N21-CB240B | SAMY021 | Pompa ripresa condense preriscaldatore B.P. | 3 | 7.5 | 5.5 | 400 | 15.2 | 4 | L2- | R24-SC203X | ABB | M2Q A132 M4A | KW 7,5 | 15,6 A | 1440
L2- | T40-PM117X | L2- | T40-P117X | TUMY102 | Pompa olio sollevamento alternatore | 3 | 7.5 | 6 | 400 | 15.2 | 4 | L2- | R24-SC203X
L2- | G53-SL022A | L2- | G53-CX022A | FIMY013 | Pompa make up acqua demi | 3 | 7.5 | 4.9 | 400 | 11.8 | 4 | L2- | R24-SC203X
L2- | G53-SL022B | L2- | G53-CX022B | FIMY013 | Pompa make up acqua demi | 3 | 7.5 | 4.9 | 400 | 11.8 | 4 | L2- | R24-SC203X
L2- | G53-SL022C | L2- | G53-CX022C | FIMY013 | Pompa make up acqua demi | 3 | 7.5 | 4.9 | 400 | 11.8 | 4 | L2- | R24-SC203X