Manutenzione Predittiva su

Condizione e Proattiva

LINEA 2

06 OTTOBRE 2014

ARIA S.P.A.

Stabilimento:

San Vittore

Rapporto del 06 OTTOBRE 2014

Elenco Componenti Misurati

P4301A    POMPA CIRCOL. RAFFRED. GRIGLIA   A

P4301B    POMPA CIRCOL. RAFFRED. GRIGLIA   B

S2519X    VENTILAT. ARIA PRIMARIA

S2510X    VENTILAT. ARIA SECONDARIA

S20045    VENTIL. RICICLO FUMI

S2043X    VENTIL. ESTRAZZIONE  FUMI

S2044X    VENTIL. ESTRAZZIONE  FUMI

N2110A    POMPA ALIMENTO CALDAIA   A

N2110B    POMPA ALIMENTO CALDAIA   B

N2105A    VENTILATORE CONDENSATORE   A

N2105B    VENTILATORE CONDENSATORE   B

N2105C    VENTILATORE CONDENSATORE   C

N2102A   POMPA ESTRAZ. CONDENSATO POZZO CALDO  A

N2102B   POMPA ESTRAZ. CONDENSATO POZZO CALDO   B

DETTAGLIO LAVORO

Nelle pagine seguenti vengono riportate i valori delle analisi meccaniche rilevate sulle  macchine prima citate

Analisi SPM

L’analisi SPM permette di stabilire con esattezza lo stato del cuscinetto. Infatti con tale valore si misura il rumore max e min. del rotolamento delle sfere o del rullo all’interno della ralla del cuscinetto. Se lo stato di quest’ultime e il livello di lubrificazione è in buona/e condizione il rumore misurato (urti delle sfere/rulli) sulle rallle, dBc che dà il rumore di fondo continuo e dBm che dà il valore di picco, rimarrà contenuto entro due valori sotto indicati

Valori Riscontrati in ALLARME

S20-44X SUPPORTO VENT. ESTRATTORE FUMI

Dai valori sopra indicati risulta evidente un  problema generale dei cuscinetti

Quindi se ne consiglia la sostituzione il prima possibile

Valori Riscontrati in ATTENZIONE

S20-045 SUPPORTO VENT. RICICLO FUMI

S25-19X VENT. ARIA PRIMARIA

S25-10X VENT. ARIA SECONDARIA

Conclusioni SPM

Dai valori sopra indicati risulta evidente un certo affaticamento generale dei cuscinetti con particolare evidenza di quelli al di sopra della soglia dei 30 Dbm che consigliamo di ricontrollare alla prima occasione .

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ci è gradita l’occasione per salutarVi.

R.E.M. s.r.l.