Manutenzione Predittiva su

Condizione e Proattiva

LINEA 3

16 APRILE 2015

ARIA S.P.A.

Stabilimento:

San Vittore

Rapporto del 16 APRILE 2015

Elenco Componenti Misurati

HS001A    POMPA CIRCOL. RAFFRED. GRIGLIA   A

HS001B    POMPA CIRCOL. RAFFRED. GRIGLIA   B

CO019X    VENTILAT. ARIA PRIMARIA

CO010X    VENTILAT. ARIA SECONDARIA

CO001X    VENTIL. RICICLO FUMI

CO043X    VENTIL. ESTRAZZIONE  FUMI

CO044X    VENTIL. ESTRAZZIONE  FUMI

HS410A    POMPA ALIMENTO CALDAIA   A

HS410B    POMPA ALIMENTO CALDAIA   B

HS005A    VENTILATORE CONDENSATORE   A

HS005B    VENTILATORE CONDENSATORE   B

HS005C    VENTILATORE CONDENSATORE   C

HS002A   POMPA ESTRAZ. CONDENSATO POZZO CALDO  A

HS002B   POMPA ESTRAZ. CONDENSATO POZZO CALDO  B

DETTAGLIO LAVORO

Nelle pagine seguenti vengono riportate i valori delle analisi meccaniche rilevate sulle  macchine prima citate

Analisi SPM

L’analisi SPM permette di stabilire con esattezza lo stato del cuscinetto. Infatti con tale valore si misura il rumore max e min. del rotolamento delle sfere o del rullo all’interno della ralla del cuscinetto. Se lo stato di quest’ultime e il livello di lubrificazione è in buona/e condizione il rumore misurato (urti delle sfere/rulli) sulle rallle, dBc che dà il rumore di fondo continuo e dBm che dà il valore di picco, rimarrà contenuto entro due valori sotto indicati

Valori Riscontrati in ALLARME

HS005C  VENT. CONDENSATO C

HS410A  POMPA ALIMENTO CALDAIA

Dai valori sopra indicati risulta evidente un  affaticamento generale dei cuscinetti                     Quindi se ne consiglia la sostituzzione il prima possibile

Valori Riscontrati in ATTENZIONE

CO010X    VENTILAT. ARIA SECONDARIA

C0043X  SUPP. ESTRAZZ. FUMI

CO019X    VENTILAT. ARIA PRIMARIA

CO044X    VENTILAT. ESTRAT. FUMI

CO044X   SUPPOR. VENTILAT. ESTRAT. FUMI

Considerazioni Fnali

Dai valori sopra indicati risulta evidente un certo affaticamento generale dei cuscinetti con particolare attenzione a quelli al di sopra della soglia dei 30 Dbm ; consigliamo di effettuare un controllo riavvicinato nel tempo per verificarne il trend.

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ci è gradita l’occasione per salutarVi.

R.E.M. s.r.l.