## Foglio1
Seipee S.p.a. Via Ferrari, 4 41011 tel. 059850108 fax 059850128 www.seipee.it
CLIENTE / CUSTOMER:
UTENZA | OFFERTA INIZIALE | OSSERVAZIONI / INTEGRAZIONI | N. | PREZZO LORDO /CAD | SCONTO
POMPA ALIMENTO L2-3 | MOTORE SEIPEE IE4 GM 315 2 POLI 315KW B3 400-690 50HZ SCATOLA MORSETTEIRA DESTRA CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230, MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera a DX | 2 | 32000 |  | 35200
POMPA ALIMENTO L2-3 | MOTORE SEIPEE IE4 GM 315 2 POLI 315KW B3 400-690 50HZ SCATOLA MORSETTEIRA DESTRA CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230, MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera a SX | 2 | 32000 |  | 35200
ARIA PRIMARIA + ARIA SECONDARIA L2 | MOTORE SEIPEE ASINCRONO TRIFASE IE4 3ph 4 Poli GM 315L Kw 200 B3 VOLT.400-690 HZ.50 NR.3 SONDE TERMICHE PT100 AVVOLGIMENTO (da 0°C a +260°C) OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 CUSCINETTO POSTERIORE ISOLATO PER MOTORE KW.200 | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. Verificare: nella precedente consegna di motori IE4 sono stati forniti modelli GM 315LB mentre la presente offerta prevede GM 315L. Ininfluente? | 2 | 17875 |  | 19662.5
RAFFREDDAMENTO GRIGLIA A,B L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 2 Poli GM 280M Kw 90 B3 VOLT.400-690 HZ.50 NR.3 SONDE TERMICHE PT100 AVVOLGIMENTO (da 0°C a +260°C) - OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. Non occorre cuscinetto isolato. | 2 | 3970 |  | 4367
ESAUSTORI 43,44 L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 4 Poli GM 400Lb Kw 560 B3 VOLT.400- 690 HZ.50 SONDE PT100 CUSCINETTO ANTERIORE SONDE PT100 CUSCINETTO POSTERIORE + SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 + CUSCINETTO ISOLATO (importo sommato sul totale) | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. | 2 | 47000
POZZO CALDO A,B L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 2 Poli GM 250M Kw 55 B3 VOLT.400-690 HZ.50 CON CUSCINETTO POSTERIORE ISOLATO - | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. | 2 | 5470 |  | 6017
VENTIL CONDENSARTORE A,B,C L2-L3 | MOTORE SEIPEE IE3 GM 315 2 POLI 160 KW B5 400-690 50HZ MONTAGGIO V1 CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera "in alto" | 6 | 15750 |  | 51975
VENTIL CONDENSARTORE A,B,C L2-L3 | ELEMENTO SUPERIORE PROTETTIVO PER MOTORI 160kW V1 ("tettuccio") | Da quotare | 6 | 412.5 |  | 1361.25
SCALDIGLIE ANTICONDENSA | JM - GM | 63 - 112 |  | 130
|  | 132 - 160 |  | 212.5
|  | 180 - 225 |  | 320
|  | 250 - 280 |  | 355
|  | 315 - 355 |  | 400
|  | 400 |  | 550
CUSCIENTTO POSTERIORE ISOLATO | GM | 160 |  | 1250
|  | 180 |  | 1300
|  | 200 |  | 1450
|  | 225 |  | 1550
|  | 250 |  | 1750
|  | 280 |  | 1875
|  | 315 |  | 2200
|  | 355 |  | 3375
|  | 400 |  | 4500
|  | 450 |  | 5500
TETTUCCIO PARAPIOGGIA | JM - GM | 63 - 90 |  | 37.5
|  | 100 - 132 |  | 65
|  | 160 - 180 |  | 405
|  | 200 - 225 |  | 195
|  | 250 - 280 |  | 270
|  | 315 - 400 |  | 412.5
PT100 (da 0°C a +260°C) | JM - GM | 56-90 |  | 62.5
|  | 100-112 |  | 75
|  | 132 |  | 100
|  | 160-180 |  | 125
|  | 200 |  | 150
|  | 225 |  | 175
|  | 250 |  | 200
|  | 280 |  | 250
|  | 315 |  | 300
|  | 355-450 |  | 375
[5 empty] | totale | 153782.75
da confermare