## Foglio1
UTENZA | OFFERTA INIZIALE | OSSERVAZIONI / INTEGRAZIONI | N. | PREZZO /CAD | SCONTO
POMPA ALIMENTO L2-3 | MOTORE SEIPEE IE4 GM 315 2 POLI 315KW B3 400-690 50HZ SCATOLA MORSETTEIRA DESTRA CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230, MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera a DX | 2 | 32000 | 45% | 35200
POMPA ALIMENTO L2-3 | MOTORE SEIPEE IE4 GM 315 2 POLI 315KW B3 400-690 50HZ SCATOLA MORSETTEIRA DESTRA CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230, MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera a SX | 2 | 32000 | 45% | 35200
ARIA PRIMARIA + ARIA SECONDARIA L2 | MOTORE SEIPEE ASINCRONO TRIFASE IE4 3ph 4 Poli GM 315L Kw 200 B3 VOLT.400-690 HZ.50 NR.3 SONDE TERMICHE PT100 AVVOLGIMENTO (da 0°C a +260°C) OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 CUSCINETTO POSTERIORE ISOLATO PER MOTORE KW.200 | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. Verificare: nella precedente consegna di motori IE4 sono stati forniti modelli GM 315LB mentre la presente offerta prevede GM 315L. Ininfluente? | 2 | 17875 | 45% | 19662.5
RAFFREDDAMENTO GRIGLIA A,B L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 2 Poli GM 280M Kw 90 B3 VOLT.400-690 HZ.50 NR.3 SONDE TERMICHE PT100 AVVOLGIMENTO (da 0°C a +260°C) - OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. Non occorre cuscinetto isolato. | 2 | 10875 | 45% | 11962.5
ESAUSTORI 43,44 L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 4 Poli GM 400Lb Kw 560 B3 VOLT.400- 690 HZ.50 SONDE PT100 CUSCINETTO ANTERIORE SONDE PT100 CUSCINETTO POSTERIORE + SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 + CUSCINETTO ISOLATO (importo sommato sul totale) | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. | 2 | 39350 | 45% | 48145
POZZO CALDO A,B L2 | MOTORE SEIPEE IE4 3ph 2 Poli GM 250M Kw 55 B3 VOLT.400-690 HZ.50 CON CUSCINETTO POSTERIORE ISOLATO - | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera IN ALTO. | 2 | 5470 | 45% | 6017
VENTIL CONDENSARTORE A,B,C L2-L3 | MOTORE SEIPEE IE3 GM 315 2 POLI 160 KW B5 400-690 50HZ MONTAGGIO V1 CUSINETTO ISOLATO AL POSTERIORE PTC+PTO PT100 AVVOLGIMENTO + CUSCINETTI SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 INSL F/B IC411 OPZIONE: SCALDIGLIA ANTICONDENSA V.230 MOTORE FUORI STANDARD COSTRUITO SU VS. RICHIESTA CON ALTEZZA ASSE 315 PER RENDERLO INTERCAMBIABILE CON QUELLO ESISTENTE E MORSETTIERA DESTRA | Prevedere "Tubi per ingrazzaggio/scarico grasso" in area sicura (lontano da parti in movimento)+ Morsettiera "in alto" | 6 | 15750 | 45% | 51975
VENTIL CONDENSARTORE A,B,C L2-L3 | ELEMENTO SUPERIORE PROTETTIVO PER MOTORI 160kW V1 ("tettuccio") | Da quotare | 6
[5 empty] | totale | 208162
da confermare
51975
6017
4860
43285
11962.5
19662.5
70400
208162