## elenco motori
ELENCO UTENZE ELETTRICHE
| item | descrizione | potenza kW | marca | tipo | forma | tensione V | corrente A | n°/giri | N° matricola
1 | PM 4210/A | motore pompa acqua di alimento | 250 | vada allegato 1° | vada allegato 1°
2 | PM 4210/B | motore pompa acqua di alimento | 250 | vedi allegato 1° | vedi allegato 1°
3 | VM 2030 | ventilatore aria secondaria | 250 |  |  |  |  | 455 | 1480
4 | VM 2010 | ventilatore aria primaria | 160 | ABB | M204 315 MB 4 | B3 |  | 294 | 1485 | 3047317
5 | VM 5310 | motore esaustore principale | 400 | vedi allegato 2° | vedi allegato 2° |  |  |  | 1487
6 | VM 2340 | ventilatore aria comburente | 45 |  | Q9225M4A B3 |  |  | 78 | 975
7 | VM 2360 | ventilatore aria comburente | 45 |  | Q9225M4A B3 |  |  | 78 | 975
8 | WM 4140/A | ventilatore condensatore aria | 37 |  | M2BA 280 SMA8ExnA |  |  | 75 | 740
9 | WM 4140/B | ventilatore condensatore aria | 37 |  | M2BA 280 SMA8ExnA |  |  | 75 | 740
10 | WM 4140/C | ventilatore condensatore aria | 37 |  | M2BA 280 SMA8ExnA |  |  | 75 | 740
11 | WM 4140/D | ventilatore condensatore aria | 37 |  | M2BA 280 SMA8ExnA |  |  | 75 | 740
12 | WM 4140/E | ventilatore condensatore aria | 37 |  | M2BA 280 SMA8ExnA |  |  | 75 | 740
13 | WM 4140/F | ventilatore condensatore aria | 37 |  | M2BA 280 SMA8ExnA |  |  | 75 | 740
14 | PM 4130A | Pompa ad anello Liq. Sistema vuoto | 37 |  | A4C2543AE9516 |  |  | 72.3 | 1481
15 | PM 4130B | Pompa ad anello Liq. Sistema vuoto | 37 | vedi allegato 3° | A4C2543 AE9516 |  |  | 72.3 | 1481
16 | PM 4160A | Pompa rilancio condensato | 45 |  | D5C 225 ML |  |  | 82 | 2955
17 | PM 4160A | Pompa rilancio condensato | 45 |  | D5C 225 ML |  |  | 82 | 2955

## allegato 1° pompa alimento
ID MACCHINA: 4210 A/B |  |  | IMPIANTO: CICLO TERMICO
DESCRIZIONE MACCHINA: |  | POMPA DI ALIMENTO CALDAIA
CARATTERISTICHE MOTORE |  |  |  | CARATTERISTICHE POMPA
marca | ABB |  |  | marca | KSB
tipo | M2CA 315 LB 2 |  |  | tipo | HGM 3/8
forma costruttiva | B3 |  |  | ordine o matricola | 4.2052e+19
potenza KW | 250 |  |  | anno costruzione | 68.2
tensione V. | 380 - 50 Hz. |  |  | portata m3/h | 73.2
giunto tipo |  |  |  | pressione Pa | 75.4
n° giri/' | 2900 |  |  | n° giri/' MAX. | 2977
peso Kg. | 1230 |  |  | peso Kg. | 625
cuscinetto P1 | 6316 /C4 |  |  | cuscinetto P3 | a strisciamento
cuscinetto P2 | 6316 /C4 |  |  | cuscinetto P4 | a strisciamento

## allegato 2° esaustore principal
ID MACCHINA: |  | V5310 |  | IMPIANTO: | ESAUSTORE DI CODA PRINCIPALE
DESCRIZIONE MACCHINA: |  |  | MOTOVENTILATORE
CARATTERISTICHE MOTORE |  |  |  |  | CARATTERISTICHE VENTILATORE
marca |  | ABB |  |  | marca |  | PBN
tipo |  | M2 CA 355 LKD/4 IP 54 |  |  | tipo |  | RAW 1805/8G
forma costruttiva |  | B3 |  |  | matricola |  | 53752
potenza KW |  | 400 |  |  | portata Q=m3/sec |  | 60 (216000 m3/h)
tensione V. |  |  |  |  | Δp bar
giunto tipo |  |  |  |  | pressione p2 |  | 518 mmCA
n° giri/' |  | 1485 |  |  | n° giri/' MAX. |  | 1485
peso Kg. |  |  |  |  | peso Kg.
cuscinetto P1 |  |  |  |  | cuscinetto P3 |  | 6324-C3
cuscinetto P2 |  |  |  |  | cuscinetto P4 |  | NU230-C3
[5 empty] | ø girante |  | 1800
INTERVENTI
data | descrizione |  |  |  | data | descrizione

## allegato 3°pompe del vuoto
ID MACCHINA: P4130 /A |  |  |  | IMPIANTO: CICLO TERMICO
DESCRIZIONE MACCHINA: |  |  | MOTORE E POMPA DEL VUOTO
CARATTERISTICHE MOTORE | [5 empty] | CARATTERISTICHE POMPA
marca |  | MARELLI |  |  |  | marca |  | FINDER POMPE
tipo |  | 250 M6 |  |  |  | tipo |  | NP 730/CH10 A351CF8M
forma costruttiva |  | B3 |  |  |  | ordine o matricola |  | 9906269/1
potenza KW |  | 37 |  |  |  | anno costruzione
tensione V. |  | 380 - 50 Hz. |  |  |  | portata m3/h
giunto tipo | [5 empty] | pressione Pa
n° giri/' |  | 960 |  |  |  | n° giri/' MAX. |  | 1000
peso Kg. | [5 empty] | peso Kg.
cuscinetto P1 |  | 6213 Z C3 |  |  |  | cuscinetto P3 |  | 21314 CC
cuscinetto P2 |  | 6314 Z C3 |  |  |  | cuscinetto P4 |  | 21314 CC
MP_NUMBER | MP_NAME | DATE | TIME | dBm | dBc | LR | HR | LUB | COND | CODE | RPM | Vib_H | Vib_V | Vib_A | ALT_1 | ALT_2 | ASSIGNMENT | RPM1 | RPM2 | Disp, Rms (RMS) | Vel, Rms (RMS) | Acc, Rms (RMS) | Crest (RMS) | Kurt (RMS) | Skew (RMS) | NL1 (RMS) | NL2 (RMS) | NL3 (RMS) | NL4 (RMS) | Peak (RMS) | Peak to peak (RMS)
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2005-12-13 | 10:12 | 21 | 6
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2005-04-15 | 16:05 | 19 | 5 | [9 empty] | 0
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2004-04-06 | 11:08 | 19 | 7 | [9 empty] | 100
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-15 | 16:03 | 19 | 7 | [9 empty] | 80
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-15 | 11:41 | 9 | -2 | [9 empty] | 80
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-05 | 14:53 | 8 | -2 | [9 empty] | 85
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-04 | 14:44 | 11 | -2 | [9 empty] | 75
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2005-12-13 | 10:13 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 9.7521 | 1.7454 | 1.6733 | 3.7131 | -0.0967 | 0.0692
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2005-04-15 | 16:05 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 7.8303 | 1.3815 | 2.0873 | 3.0066 | -0.5025 | 0.0294
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2004-04-06 | 11:08 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 8.0506 | 1.3076 | 1.7106 | 3.1442 | -0.5989 | 0.0537
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2004-02-24 | 11:08 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 7.6466 | 0.9679 | 0.4311 | 3.1324 | -0.264 | -0.0244
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-15 | 16:03 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 9.3171 | 2.9175 | 7.2584 | 2.4035 | -1.1328 | 0.0135
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-15 | 11:42 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 10.1112 | 2.7878 | 2.2303 | 3.3516 | -0.1031 | -0.0422
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2005-12-13 | 10:13 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 24.8611 | 4.8566 | 1.9499 | 3.1191 | -0.3944 | -0.1432
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2005-04-15 | 16:06 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 30.6835 | 3.3863 | 1.2569 | 3.6699 | -0.1472 | -0.0073
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2004-04-06 | 11:08 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 34.4611 | 3.7804 | 1.3462 | 3.3777 | -0.027 | -0.0381
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-15 | 16:03 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 23.6192 | 3.1199 | 1.7186 | 3.3684 | 0.0971 | -0.0362
P4130A-P1 | Cuscinetto motore elettrico NDE | 2003-12-15 | 11:42 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 25.4432 | 3.5413 | 1.6392 | 3.6563 | -0.0674 | 0.035
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-12-13 | 10:13 | 2 | -7
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-04-15 | 16:06 | 20 | 9 | [9 empty] | 60
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2004-04-06 | 11:10 | 11 | 2 | [9 empty] | 20
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 16:04 | 20 | -1 | [9 empty] | 100
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 11:43 | 17 | -1 | [9 empty] | 100
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-05 | 14:54 | 2 | -9 | [9 empty] | 60
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-04 | 14:48 | 13 | -2 | [9 empty] | 70
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-12-13 | 10:13 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 6.801 | 1.5168 | 1.5671 | 3.1599 | -0.3976 | -0.0195
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-04-15 | 16:06 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 19.4496 | 2.5898 | 1.2487 | 3.9631 | -0.1385 | -0.0545
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2004-04-06 | 11:10 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 20.1141 | 2.6785 | 1.1797 | 3.4027 | -0.0593 | 0.0375
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 16:04 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 27.615 | 4.7978 | 2.4429 | 3.4291 | -0.1622 | 0.0413
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 11:43 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 19.9652 | 4.9368 | 2.9504 | 4.0163 | 0.4815 | 0.1395
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-12-13 | 10:13 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 20.5153 | 3.8769 | 1.2253 | 3.3365 | -0.1252 | 0.1021
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-04-15 | 16:06 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 28.8959 | 3.2022 | 1.2144 | 3.3792 | -0.0506 | -0.1874
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2004-04-06 | 11:10 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 31.8576 | 3.6907 | 1.108 | 3.3657 | -0.1112 | 0.0829
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 16:04 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 25.9552 | 3.534 | 1.5842 | 3.6193 | 0.0934 | -0.0887
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 11:45 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 28.4187 | 3.8723 | 1.663 | 3.0903 | 0.0026 | -0.0793
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2005-04-15 | 16:07 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 10.8072 | 2.0715 | 0.9481
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2004-04-06 | 11:10 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 9.9721 | 2.2398 | 1.07
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 16:04 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 12.0098 | 3.5747 | 2.0146
P4130A-P2 | Cuscinetto motore elettrico DE | 2003-12-15 | 11:45 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 11.4905 | 3.5313 | 2.0913
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-12-13 | 10:14 | 23 | 11
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-04-15 | 16:07 | 23 | 12 | [9 empty] | 0
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2004-04-06 | 11:11 | 20 | 7 | [9 empty] | 80
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 16:05 | 26 | 13 | [9 empty] | 100
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 11:46 | 32 | 20 | [9 empty] | 100
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-05 | 14:56 | 23 | 7 | [9 empty] | 20
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-04 | 14:50 | 24 | 10 | [9 empty] | 15
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-12-13 | 10:14 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 5.5598 | 1.412 | 1.4714 | 3.6885 | 0.0361 | 0.0182
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-04-15 | 16:07 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 6.1006 | 1.4957 | 1.6736 | 4.0969 | 0.2548 | 0.0434
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2004-04-06 | 11:11 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 8.1167 | 1.6306 | 1.641 | 3.1591 | -0.1363 | -0.071
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 16:05 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 12.7572 | 4.0252 | 3.4425 | 4.1305 | 0.6005 | -0.1129
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 11:46 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 12.6579 | 3.9474 | 3.8419 | 6.8455 | 2.9721 | 0.0819
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-12-13 | 10:14 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 7.9047 | 2.0057 | 1.4959 | 3.6548 | -0.1207 | 0.092
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-04-15 | 16:07 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 5.9637 | 1.2534 | 1.3599 | 3.555 | 0.1117 | 0.0667
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2004-04-06 | 11:11 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 7.3379 | 1.6424 | 1.5987 | 3.5457 | 0.0867 | -0.0399
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 16:05 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 9.4397 | 2.7747 | 3.1362 | 6.9707 | 1.872 | -0.0755
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 11:46 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 12.2894 | 3.0289 | 3.094 | 4.8616 | 0.8446 | -0.1221
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2005-04-15 | 16:08 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 5.6363 | 0.9194 | 2.1078 | 3.6747 | 0.0361 | 0.0122
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2004-04-06 | 11:12 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 3.7441 | 0.7344 | 0.9652 | 3.3788 | 0.0124 | -0.0824
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 16:05 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 6.1389 | 1.5632 | 2.0044 | 5.2262 | 1.0133 | 0.0002
P4130A-P3 | Supporto pompa DE | 2003-12-15 | 11:46 | [13 empty] | Axial | 978 |  | 7.1996 | 1.7565 | 1.9707 | 4.0469 | 0.282 | 0.0117
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2005-12-13 | 10:15 | 19 | 7
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2005-04-15 | 16:08 | 22 | 9 | [9 empty] | 50
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2004-04-06 | 11:12 | 22 | 5 | [9 empty] | 100
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-15 | 16:06 | 24 | 15 | [9 empty] | 90
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-15 | 11:47 | 22 | 14 | [9 empty] | 90
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-05 | 14:58 | 17 | 4 | [9 empty] | 90
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-04 | 14:52 | 16 | 2 | [9 empty] | 80
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2005-12-13 | 10:15 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 6.0735 | 1.8989 | 1.8192 | 3.5336 | 0.003 | -0.0128
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2005-04-15 | 16:08 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 8.1228 | 1.6728 | 1.6082 | 3.4199 | -0.0868 | 0.0394
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2004-04-06 | 11:12 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 8.3327 | 2.2053 | 2.1361 | 3.0431 | -0.4224 | -0.1071
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-15 | 16:07 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 13.3204 | 6.3013 | 7.5995 | 2.8754 | -0.026 | -0.1745
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-15 | 11:47 | [13 empty] | Vertical | 978 |  | 14.688 | 5.7805 | 6.8703 | 4.1609 | 0.3229 | -0.0205
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2005-12-13 | 10:15 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 33.7283 | 7.3716 | 2.4543 | 3.5272 | -0.0195 | 0.018
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2005-04-15 | 16:09 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 13.9469 | 3.5679 | 1.5433 | 4.0078 | -0.0545 | -0.094
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2004-04-06 | 11:13 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 11.784 | 3.326 | 1.681 | 4.6422 | 0.3092 | -0.018
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-15 | 16:07 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 22.0425 | 6.3302 | 3.1793 | 3.7387 | 0.0564 | -0.0865
P4130A-P4 | Supporto pompa NDE | 2003-12-15 | 11:49 | [13 empty] | Horizontal | 978 |  | 19.129 | 5.3804 | 3.3529 | 3.9768 | 0.1932 | -0.1198

## elenco cuscinetti
PRINCIPALI CUSCINETTI INSTALLATI
impianto | n° macchine | sigla cuscinetto | marca | quantità installata
motore pompa vuoto | 2 | 6213 Z C3 | SKF | 1
motore pompa vuoto | 2 | 6314 Z C3 | SKF | 1
pompa vuoto | 2 | 21314 CC | SKF | 2
motore pompa condensato | 2 | 6313 C3 | SKF | 2
pompa condensato | 2 | NU 308 | SKF | 1
pompa condensato | 2 | 7210 BEP | SKF | 1
motore ventilatore aria comburente | 2 | 6313 2Z C3 | SKF | 2
esaustore principale | 1 | NU230 EJ C3 | SKF | 1
motore esaustore principale | 1 | 6324 C3 | SKF | 1
motore esaustore principale | 1 | 6322 C3 | SKF | 1
motore esaustore principale lato ventola | 1 | 6319 M C4 | SKF | 1
condensatore rotazione | 6 | 22313 EK W33 | SKF | 12