# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi di vibrazioni

24 Aprile 2020

## Stabilimento AGC AUTOMOTIVE di Roccasecca

Alla cortese att.ne dell’Ing. Fabio Dell’Ascenza

## Report Diagnostico

### Cliente: AGC

Contatto: Ing. Fabio Dell’Ascenza

### Sito di misura: Roccasecca

### Data rilievi : 24 Aprile 2020

### Tipo di misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II Tp.VIB5.310 n.033015 - Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della AGC di Roccasecca, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell’ordine.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 108016-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

E’ possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che di desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale di 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Puleggia o Giunto

2V

2H

2A

1V

1H

1A

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS di velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello, valore globale, che di secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, hanno evidenziato vari tipi di problematiche riassunte nelle pagine seguenti.

Report Spettri Rilevati;

  - Report Misure Rilevate

Per quanto riguarda le misure effettuate abbiamo seguito Le indicazioni del Vs. Ing. Fabio Dell’Ascenza che in funzione alla importanza delle vs. macchine terrà conto oltre che delle nostre indicazioni anche di quei valori che secondo la sua esperienza sono da ritenersi pericolosi. Per le macchine che non hanno evidenziato problemi vi è stato rilasciato l’intero database consultabile attraverso il vs. OminiTrend.

| 1 | MOTORE VENTILATORE SPB1 M2A VALORE GLOBALE IN VEL. A 3 mm/s SITUAZIONE DI PREALLARME. (Si consiglia controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | MOTORE VENTILATORE SPB1 M2H VALORE DI PICCO DA 4.38m/s2 + ARMONICHE RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ ALLA SECONDA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia applicazione filtri di spianamento sull’inverter). |  |
| 3 | VENTILATORE SPB1 V2V VALORE DI PICCO DA 0.7m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 22222. (Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 4 | VENTILATORE SPB1 V1H VALORE DI PICCO DA 0.55 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 2222. (Si consiglia controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 5 | MOTORE VENTILATORE SPB1 M1A VALORE DI PICCO DA 2m/s2 + ARMONICHE RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ ALLA SECONDA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia applicazione filtri di spianamento sull’inverter). |  |
| 6 | MOTORE VENTILATORE SPB3 M2H VALORE DI PICCO DA 2.83m/s2 + ARMONICHE RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ AD UNA FREQUENZA DI VIBRAZIONE DI NATURA ELETTRICA. (Si consiglia, controllo piede zoppo dello statore, controllo eventuali eccentricità del rotore e possibile sbilanciamento delle fasi rotoriche). |  |
| 7 | VENTILATORE SPB3 V1H VALORE DI PICCO DA 2 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6318.(Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 8 | VENTILATORE SPB3 V1H VALORE DI PICCO DA 1.4 mm/s RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI VIBRAZIONE DELLE PALE DEL VENTILATORE.( Si consiglia se possibile diversa regolazione dei flap). |  |
| 9 | MOTORE VENTILATORE SPB4 PICCO DA 0.6m/s2 + ARMONICHE RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI VIBRAZIONE DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6319.(Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 10 | MOTORE VENTILATORE SPB4 M1A VALORE DI PICCO DA 2m/s2 + ARMONICHE, RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA SECONDA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia applicazione filtri di spianamento sull’inverter). |  |
| 11 | MOTORE VENTILATORE SPB5 VALORE DI PICCO DA CIRCA 0.6m/s2 + ARMONICHE RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI VIBRAZIONE DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6319. (Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 12 | MOTORE VENTILATORE SPB6 M2V VALORE DI PICCO DA 4.3m/s2 + ARMONICHE, RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ ALLA SECONDA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia applicazione filtri di spianamento sull’inverter). |  |
| 13 | VENTILATORE SPB6 V1V VALORE DI PICCO DA 1 m/s2 RIFERIBILI CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6318.(Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 14 | VENTILATORE SPB6 V2H VALORE DI PICCO DA 1.1 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6318.(Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 15 | VENTILATORE SPB6 V2V VALORE DI PICCO DA 1.1 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6318.(Si consiglia ingrassaggio e controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione.

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				             Lisi Angelo – Uff.Tecnico

DI SEGUITO SI ALLEGANO ALCUNI REPORT

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione.

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				             Lisi Angelo – Uff.Tecnico