Controllo Analisi delle vibrazioni su

Motori e ventilatori 6,8,SPB

Nel Vostro Stabilimento

27 Dicembre 2023

## Stabilimento AGC AUTOMOTIVE

## Roccasecca

Alla cortese att.ne dell’Ing. Della Grotta

## Report agnostico

### Cliente: AGC AUTOMOTIVE

Contatto: Ing. Della Grotta

N. commessa:

### Sito  misura: Roccasecca

### Data rilievi 27 Dicembre 2023

### Tipo  misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II

Seriale Strumento N°.33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure Sig. Costantino Scaccia;

### Sig. Michael Evangelisti

### Esecuzione report: Sig. Angelo Lisi.

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento AGC AUTOMOTIVE di Roccasecca, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni sui motori e ventilatori 6,8, SPB.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 10816-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che si desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale - la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite con carico.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS in velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione inviluppo, per la agnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3.

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello (valore globale), che di secondo, relativa alla scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e le valutazioni delle ampiezze relative a tali frequenze ci conducono alle seguenti conclusioni:

VENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE SPB

| 3 | VENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE V2V VALORE DI PICCO DA 1.62m/s2 CAUSA RICONDUCIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA PASSAGGIO PALE DEL VENTILATORE (Possibile turbolenza all’interno del circuito. Misurazione fatta con in funzione solo il ventilatore 6 e 8. Si consiglia di ripetere la misurazione durante il processo di produzione ). |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | VENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE M2A VALORE DI PICCO RIFERIBILI AL DISALLINEAMENTO TORNATI NEL RANGE DEL TOLLERABILE DOPO L’INTERVENTO DI CORREZIONE DEL DISALLINEAMENTO |  |

VENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE SPB

| 5 | MOTORE VENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE M1H VALORE DI PICCO PASSATO DA 3.38mm/s A 6.65mm/s CAUSA RICONDUCIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE (Possibile turbolenza all’interno del circuito. Misurazione fatta con in funzione solo il ventilatore 6 e 8. Si consiglia di ripetere la misurazione durante il processo di produzione). |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | MOTORE VENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE M2A VALORE DI PICCO DA 2m/s2 CAUSA RICONDUCIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA PASSAGGIO PALE DEL VENTILATORE (Possibile turbolenza all’interno del circuito. Misurazione fatta con in funzione solo il ventilatore 6 e 8. Si consiglia di ripetere la misurazione durante il processo di produzione ). |  |

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua disposizione.

Si allegano alcuni report delle misure effettuate