## Intestazione
Stampa
Vai a
Pagina | Prima pagina | Indice | Frontespizio | Dati identificativi | Dichiarazione | Elenco Componenti | Manutenzione Operativa | Movimentazione | Elenco Allegati | Frontespizio allegati | Frontespizio Allegati 1 | Certificato di Collaudo | Procedura di Collaudo | Isolamento | Misure protezione | Frontespizio Allegati 2 | Dichiarazione di conformità | Frontespizio Allegati 3
Cliente: |  |  | SOFIR SRL
Via | FERRUCCIA | [8 empty] | Cap | 03100 |  | Città | PATRICA
Denominazione: |  |  |  | Quadro Elettrico Distribuzione Mobilificio
N. Ordine: |  |  | 125 |  |  | Quadro |  |  | Matricola: |  |  | 123456 |  |  |  | Lotto: | 1-09
Tipo di Quadro |  |  |  | QUADRO PRESSA AS
Data collaudo: |  |  |  | 2009-06-06 | [6 empty] | Data consegna: |  |  |  | 31/06/2009
Nome Collaudatore | [5 empty] | ALFREDO EVANGELISTI
Data emissione certificato | [5 empty] | 31/06/2009
TENSIONE NOMINALEDI FUNZIONAMENTO | [16 empty] | 500VAC
GRADO DI PROTEZIONE A PORTE CHIUSE | [16 empty] | IP 31D
TEMPERATURA AMBIENTE MAX | [16 empty] | +40°C
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO | [16 empty] | 600A
FORMA DI SEGREGAZIONE | [16 empty] | 1
TEMPERATURE AMBIENTE MINIMA | [16 empty] | -25°C
TENSIONE DI ISOLAMENTO | [16 empty] | 500Vac
TIPO DI ISTALLAZIONE | [16 empty] | Interna
UMIDITA MAX | [16 empty] | 80%
FREQUENZA NOMINALE | [16 empty] | 50Hz
DIMENSIONI L x H x P (mm) | [13 empty] | 600 / 800 / 140
GRADO DI INQUINAMENTO | [16 empty] | 1
CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO | [16 empty] | 6Ka
MASSA TOTALE | [16 empty] | Kg
ALTITUDINE MAX D’ ISTALLAZIONE | [16 empty] | 2000m
TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI | [16 empty] | 110VAC
COLORE PRINCIPALE | [16 empty] | SIEMENS
SISTEMA DI TERRA | [16 empty] | TT
Massima potenza dissipabile dalla carpenteria utilizzata : | [16 empty] | 25,5 W
Potenza dissipata dai componenti inseriti nel quadro (compresi cavi e conduttori) in funzione del coefficiente di contemporaneità | [16 empty] | 19,6 W
Quadro utilizzato rispettando i valori di Icc massima ammessi pari a | [16 empty] | 6 kA

## Prima Pagina
Documentazione Tecnica:
Quadro Elettrico Distribuzione Mobilificio |  |  |  | 123456
Committente:
SOFIR SRL
Documentazione Tecnica:
Quadro Elettrico Distribuzione Mobilificio |  |  | 123456
Committente:
SOFIR SRL
FERRUCCIA
| 03100 | PATRICA
Intestazione
STAMPA
Via Madonna del Piano, 41
03017 Morolo (FR)

## Ind
INDICE
1. Fascicolo tecnico quadro elettrico:
Dati identificativi del quadro | pag. 4
Elettro Impianti s.r.l. dichiara | pag. 5
Elenco componenti | pag. 6
Manutenzione operativa | pag. 7
Movimentazione ed immagazzinamento | pag. 8
Elenco allegati | pag. 9
2. Allegati:
Certificato di collaudo e procedura di collaudo | allegato 1
Dichiarazione di conformità | allegato 2
Schema elettrico | allegato 3
Intestazione
STAMPA

## Front
FASCICOLO TECNICO
QUADRO ELETTRICO
Intestazione
STAMPA

## Dati ident
DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO
Denominazione:
N. Ordine: | 0 | Quadro |  | Matricola: | 123456
Data collaudo: | 2009-06-06 |  |  | Data consegna: |  |  | 31/06/2009
TENSIONE NOMINALEDI FUNZIONAMENTO | 500VAC |  | GRADO DI PROTEZIONE A PORTE CHIUSE | IP 31D |  | TEMPERATURA AMBIENTE MAX | +40°C
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO | 600A |  | FORMA DI SEGREGAZIONE | 1 |  | TEMPERATURE AMBIENTE MINIMA | -25°C
TENSIONE DI ISOLAMENTO | 500Vac |  | TIPO DI ISTALLAZIONE | Interna |  | UMIDITA MAX | 80%
FREQUENZA NOMINALE | 50Hz |  | DIMENSIONI L x H x P (mm) | 600 / 800 / 140 |  | GRADO DI INQUINAMENTO | 1
CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO | 6Ka |  | MASSA TOTALE | Kg |  | ALTITUDINE MAX D’ ISTALLAZIONE | 2000m
TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI | 110VAC |  | COLORE PRINCIPALE | SIEMENS |  | SISTEMA DI TERRA | TT
Note | ……………........................................................................................
pag. 4
Intestazione
STAMPA

## Dich
Elettro Impianti s.r.l. dichiara:
di avere rispettato i criteri di scelta e le istruzioni di montaggio indicati sui relativi cataloghi e fogli istruzione e di non avere compromesso in alcun modo, durante il montaggio o attraverso modifiche, le prestazioni del materiale utilizzato dichiarate sui già citati cataloghi. Tali prestazioni consentono quindi di dichiarare la conformità del quadro in questione alle seguenti verifiche e prove richieste dalla norma :
• Sovratemperatura (rif. 8.2.1.)
Massima potenza dissipabile dalla carpenteria utilizzata : |  | 25,5 W
Potenza dissipata dai componenti inseriti nel quadro (compresi cavi e conduttori) in funzione del coefficiente di
contemporaneità : |  | 19,6 W
I calcoli di verifica sono:
In allegato al presente fascicolo tecnico;
Verificati in conformità alle tabelle del costruttore delle apparecchiature e del contenitore.
Tenuta alla tensione applicata (rif. 8.2.2.)
Tenuta al cortocircuito (rif. 8.2.3.)
Quadro utilizzato rispettando i valori di Icc massima ammessi pari a |  | 6 kA
 Efficienza del circuito di protezione (rif. 8.2.4.)
 Distanze in aria e superficiali (rif 8.2.5.)
 Funzionamento (rif. 8.2.6.)
 Grado di protezione (rif. 8.2.7.)
Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente:
ü Cablaggio e funzionamento elettrico (rif. 8.3.1.)
ü Isolamento (rif. 8.3.2.)
ü Misure di Protezione (rif. 8.3.3.)
ü Resistenza di isolamento (rif. 8.3.4.) in alternativa alla prova di tenuta alla tensione applicata
( rif.8.2.2. solo per quadri ANS).
La documentazione delle prove individuali è a disposizione presso il nostro archivio
pag. 5
Intestazione
STAMPA

## El Comp
ELENCO DEI COMPONENTI
Quadro: | Quadro Elettrico Distribuzione Mobilificio |  | Matricola: | 123456
Generale quadro
ID | FUNZIONE | DESCRIZIONE | MARCA | ARTICOLO
QS1 | Generale quadro | Szionatore 4X40A | SIMENS | 5TE8 414
QD1 | Q. E. Esterno | Int, mangetotermico 4X20A 6KA | SIMENS | 5SSY6 420-7
QD1 | Q. E. Esterno | Blocco dif: 4X40A 0,300mA | SIMENS | 5SM2 642-0
QD2 | Generale Interni | Int, mangetotermico 4X25A 6KA | SIMENS | 5SSY6 425
QD2 | Generale Interni | Blocco dif: 4X40A 0,030mA | SIMENS | 5SM2 342-0
QS2 | Emergenza Saloni | Sez. a fusibili 10X38 2X32A | SIMENS | 3NW7 023
QS3 | Emergenza Sala | Sez. a fusibili 10X38 2X32A | SIMENS | 3NW7 023
QF1 | Prese sala | Int. Magetotermico 2X16A 6KA | SIMENS | 5SY6 216-7
QF2 | Luci sala 1-2-3 | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF3 | Prese comandate sala | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF4 | Insegna | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
KM1 | Insegna | Comtattore mod. 20A 230V 2NO | SIMENS | 5TT5 8000
OR1 | Insegna | Orologio Mod. 230V 1NO | SIMENS | 7LF5 3001
SL1 | Insegna | Sel. A tre posizioni 230V 20A | SIMENS | 5TE8 141
QF5 | Luci esterne | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
KM2 | Luce esterna ingresso | Comtattore mod. 20A 230V 2NO | SIMENS | 5TT5 8000
OR2 | Luce esterna ingresso | Orologio Mod. 230V 1NO | SIMENS | 7LF5 3001
SL2 | Luce esterna ingresso | Sel. A tre posizioni 230V 20A | SIMENS | 5TE8 141
KM3 | Luce esterna laterale | Comtattore mod. 20A 230V 2NO | SIMENS | 5TT5 8000
OR3 | Luce esterna laterale | Orologio Mod. 230V 1NO | SIMENS | 7LF5 3001
SL3 | Luce esterna laterale | Sel. A tre posizioni 230V 20A | SIMENS | 5TE8 141
QF6 | Bagno | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF7 | Sotto tetto | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF8 | FM Ufficio 1 | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF9 | FM Ufficio 2 | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF10 | FM Ufficio 3 | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF11 | FM Ufficio 4 | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF12 | Linea Fax | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF13 | Linea luci ufficio | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF14 | Linea prese salotti | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF15 | Linea luci salotti | Int. Magetotermico 2X16A 6KA | SIMENS | 5SY6 216-7
QF16 | Locale tecnico | Int. Magetotermico 2X10A 6KA | SIMENS | 5SY6 210-7
QF17 | Allarme | Int. Magetotermico 2X6A 6KA | SIMENS | 5SY6 206-7
pag. 6
pag. 7
Intestazione
STAMPA

## Manut Oper
MANUTENZIONE OPERATIVA
Per un corretto uso del quadro ed al fine di prevenire il degrado prematuro dello stesso, si devono effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria prevista dai costruttori dei singoli componenti, devono essere eseguite tutte le opere di manutenzione straordinaria immediatamente all’occorrenza. Il quadro elettrico in oggetto deve essere messo fuori servizio immediatamente se qualsiasi apparecchiatura installata presenta danneggiamenti o malfunzionamenti. Il conduttore del quadro è obbligato ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria prima di rimettere in servizio il quadro. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguite con quadro fuori servizio ed in sicurezza, eventuali deroghe alla presente prescrizione potranno essere autorizzate esclusivamente dal preposto che assume la totale responsabilità delle operazioni. In aggiunta alle operazioni di manutenzione previste dai costruttori dei componenti sono di seguito indicate le opere di manutenzione necessarie da eseguirsi sul quadro:
Prima della messa in servizio è necessario:
verificare che gli eventuali collegamenti effettuati in opera siano stati eseguiti correttamente e le coppie di serraggio siano adeguate al sistema di fissaggio predisposto; verificare che tutte le segregazioni ed i pannelli protettivi siano stati rilocati e fissati correttamente; verificare la corretta chiusura degli sportelli e dei pannelli; verificare che l’impianto sia correttamente dimensionato alle indicazioni del quadro, ovvero che il quadro corrisponda alle richieste dell’impianto; che siano stati effettuati correttamente i collegamenti dell’energia e dell’impianto di terra dove previsto.
Dopo la prima messa in esercizio:
controllo delle segregazioni, dei blocchi, delle chiusure e della struttura (dopo il primo mese di funzionamento, ogni anno dalla messa in esercizio); controllo dei serraggi dei collegamenti (dopo il primo mese di funzionamento, ogni anno dalla messa in esercizio); pulizia e rimozione della polvere generalmente nella struttura (dopo il primo mese di funzionamento, ogni anno dalla messa in esercizio)
Tutte le operazioni di manutenzione preventiva, le operazioni di pulizia e lubrificazione, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in genere sulle apparecchiature e sulla struttura, dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle schede e dalle indicazioni prescritte nei manuali tecnici, nei cataloghi e nelle indicazioni particolari delle Società costruttrici dei componenti e delle strutture.
Elettro Impianti s.r.l. declina qualsiasi responsabilità civile e penale da danni derivati dalla conduzione, manutenzione e da qualsiasi altra operazione effettuata sul quadro.
pag. 7
Intestazione
STAMPA

## Movim
MOVIMENTAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO
Per la corretta movimentazione dovranno essere utilizzati gli appositi ganci di sollevamento, se non previsti si dovrà movimentare la struttura così come indicato nel manuale del costruttore della struttura stessa. L’immagazzinamento dovrà avvenire in locali riparati dal sole e dalle intemperie, non all’aperto. È comunque necessario verificare, nelle indicazione dei singoli componenti, eventuali necessità particolari imposte alle condizioni climatiche ambientali previste per l’immagazzinamento degli stessi.
pag. 8
Intestazione
STAMPA

## El All
Allegati al presente fascicolo tecnico disponibili presso la nostra sede:
• Certificato e Procedura di Collaudo | Allegato 1
• Dichiarazione di conformità alle norme applicabili ed alle direttive CEE | Allegato 2
• Schema elettrico | Allegato 3
pag. 9
Intestazione
STAMPA

## Front All
ALLEGATI
Intestazione
STAMPA

## Front All 1
Allegato 1
CERTIFICATO DI COLLAUDO
E
PROCEDURA DI COLLAUDO
Intestazione
STAMPA

## Cert Coll
CERTIFICATO DI COLLAUDO
QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE - SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-13/1 ( IEC 439-1 EN 60439-1 )
TIPO DI QUADRO : |  |  | QUADRO PRESSA AS
Costruttore del quadro : |  |  |  |  | Elettro Impianti s.r.l.
Via Madonna del Piano, 41
03017 Morolo (FR)
Cliente: | SOFIR SRL
Norme:
Collaudatore: |  | ALFREDO EVANGELISTI
Data emisione Certificato: |  |  | 31/06/2009
Strumento di prova/ misura Utilizzato:
Modello: |  | ESA 250 |  | Nr. Di serie: |  | 20056
Descrizione dell’ Apparato :
Modello: | 123456 |  |  | Lotto: | 1-09
Prove di continuità
Rpe(W) | Upe(V) | It(A) | Pe(mm²) | t(s) | Limite(W) | Limite(V) | Esito | Data
0.001 | 0:01 | 15:49 | ----- | 1 | ----- | ----- | OK | 2008-12-31
0.008 | 0:08 | 15:48 | ----- | 1 | ----- | ----- | OK | 2008-12-31
0.007 | 0:07 | 15.63 | ----- | 1 | ----- | ----- | OK | 2008-12-31
Prove di isolamento
V(t) | Riso(W) | t(s) | Limite(W) | Esito | Data
500 | >199.9M | 3 | --- | OK | 2008-12-31
500 | >199.9M | 3 | --- | OK | 2008-12-31
500 | >199.9M | 3 | --- | OK | 2008-12-31
Prove di rigidità
Vt(V) | IlK(A) | t(s) | Limite(A) | Esito | Data
2.51k | 0:01 | 3 | 0.5m | OK | 2008-12-31
2.51k | 0:01 | 3 | 0.5,m | OK | 2008-12-31
2.52k | 0:01 | 3 | 0.5m | OK | 2008-12-31
1213 | 0:01 | 15 | 1m | OK | 2008-12-31
1217 | 0:01 | 15 | 1m | OK | 2008-12-31
1226 | 0:01 | 15 | 1m | OK | 2008-12-31
Il quadro, sopra indicato, ha superato con esito positivo le prove ed i collaudi previsti dalle normative applicabili.
Data: ________________ Firma:_________________________
Il quadro, sopra, ha superato con esito positivo le prove ed i collaudi previsti dalle normative applicabili..
Intestazione
STAMPA

## Proc Coll
PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-13/1 ( ICE 439-1 EN 60439 -1)
Quadro Elettrico Distribuzione Mobilificio
MATRICOLA: |  | 123456
TIPO DI QUADRO: |  | QUADRO PRESSA AS
Cablaggio e funzionamento elettrico (Rif. 8.3.1.)
ü | Verifica efficacia degli elementi di comando, dei blocchi, dei catenacci ecc.
ü | Verifica della corretta sistemazione dei cavi e conduttori
ü | Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
ü | Controllo visivo del grado di protezione
ü | Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
ü | Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti
ü | avvitati e imbullonati)
ü | Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
ü | Verifica della corrispondenza fra il materiale istallato e quello prescritto
ü | Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati
ü | Tecnici
ü | Verifica della corretta identificazione dei conduttori
Qualora la complessità del quadro lo richieda:
ü | Verifica del cablaggio
ü | Prova di funzionamento elettrico
Esito delle suddette verifiche: Positivo
Intestazione
STAMPA

## Isol
Isolamento (Rif. 8.3.2)
N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento
Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 minuto, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.
Vn Tensione di isolamento nominale V Tensione di prova c.a. (valore efficace)
Vn Minore o uguale a 60V | 1000 V
Vn Maggiore di 60V e minore o uguale a 300V | 2000 V | ü
Vn maggiore di 300V e minore o uguale 660V | 2500 V
Vn magiore di 660V e minore o uguale a 800V | 3000 V
Vne 800V minore o uguale a 1000V | 3500 V
Vne 1000V minore o uguale a 1500V• | 3500 V
• solo per c.c.
La tensione di prova deve essere applicata fra tutte le parti attive e la struttura del quadro, nonchè tra ciascuna polarità e tutte le altre collegate alla struttura.
Durante la prova devono essere sconnesse le apparecchiature che, in conformità alle loro prescrizioni, sono previste per una tensione di prova più bassa e quelle che assorbono corrente (es. avvolgimenti, strumenti di misura, etc. )
La prova è superata se non si verificano nè perforazioni, nè scariche superficiali.
Esito delle suddette verifiche: Positivo
Intestazione
STAMPA

## Mis Prot
Misure di protezione (Rif. 8.3.3.)
ü | Esame visivo dei circuiti di protezione.
ü | Verifica a campione dell’efficace contatto delle connessioni avvitate o Imbullonate.
ü | Verifica dell’ effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico).
ü | Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti.
Esito delle suddette prove: positivo.
Solo per quadri ANS, in alternativa alla prova di isolamento:
Resistenza di isolamento (Rif. 8.3.4.)
 | Utilizzare un apparecchio per la misura dell’isolamento tarato ad almeno 500 V
 | Durante la prova devono essere sconnesse le apparecchiature che, in conformità alle loro prescrizioni, sono previste per una tensione di prova più bassa a quelle che assorbono corrente (es. avvolgimenti, strumenti di misura, etc.)
 | La prova è superata se la resistenza di isolamento fra i circuiti e le masse è di almeno 1000 ohm/V per ciascun circuito, riferita alla tensione nominale verso terra di ognuno di essi.
Esito delle suddette verifiche: positivo
Intestazione
STAMPA

## Front All 2
Allegato 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Intestazione
STAMPA

## Dich conf
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Antonelli Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della società
Elettro Impianti S.r.l. con sede in Via Madonna del Piano, 41 03017 Morolo (FR)
P.I. 02232580601 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone n. 138468/02
Costruttrice del Quadro |  |  | QUADRO PRESSA AS
Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
Matricola: QED-08 | 123456 |  | (le ultime due cifre identificano l’anno di costruzione).
Descrizione: |  | Quadro Elettrico Distribuzione Mobilificio
Committente: |  | SOFIR SRL
È conforme alle seguenti norme armonizzate:
ü | CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) Quadri AS - ANS;
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) Quadri ASD;
CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) Quadri ASC;
CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) Quadri Bordo Macchina;
ovvero è conforme alle seguenti norme nazionali:
ü | IEC 439-1 Quadri Elettrici;
rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive ove applicabili:
ü | 73/23/CEE
93/68/CEE
ü | 89/336/CEE
92/31/CEE
89/392/CEE
91/368/CEE.
Dichiara inoltre che: le apparecchiature all’interno dell’involucro sono state installate come prescritto dalle case costruttrici, le apparecchiature e l’involucro hanno superato con esito positivo le prove di tipo richieste dalle norme applicabili in quanto munite di marchio CE.
Morolo lì |  |  |  | Timbro e Firma
Intestazione
STAMPA

## Front All 3
Allegato 3
SCHEMA ELETTRICO
Intestazione
STAMPA