## TARGA
DATI DI TARGA
MOTORE ASINCRONO 3 FASE
COSTRUTTORE | ANSALDO | POTENZA kW | 450
TIPO | ET450W2 | POTENZA kVA
MATRICOLA N. | 64859 | POTENZA HP
|  | TENSIONE kV | 3
PRB UNITA' 1400 MP1401-A
POSIZIONE |  | COLLEGAMENTO | STELLA
FREQUENZA Hz | 50 | CORRENTE A | 102.6
Cos ø | 0.89 | GIRI/1' | 2974
AVVOLGIMENTO TIPO | MATASSE = | POLI N. | 2.0175
N. MORSETTI | 3 | CLASSE ISOLAMENTO | F
CIRCUITO
ANNO COSTRUZIONE | 1993 | VENTILAZIONE | FASCIO TUBIERE
ANNO REVISIONE |  | SERVIZIO | S1
ANNO RIAVVOLGIMENTO |  | TERMORESISTENZE | PRESENTI
FORMA COSTRUTTIVA | ASSE ORIZZONTALE | RTD | PRESENTI
CONDIZIONI DI PROVA
IM |  | TEMP. cu °C | 18
CONDIZIONI DI PROVA
IC |  | TEMP. AMBIENTE °C | 23
CONDIZIONI DI PROVA
IP | 55 | UMIDITA' RELATIVA % | 46
CERTIFICATO CESI N.
PESO MACCHINA kg | 3150 | ROTORE | GABBIA
TIPO ROTOLAMENTO | CUSCINETTI
IP kV dc | 3
DLA kV ac | 1.7341
TEST ESEGUITO DA : | Andrea Toscani
PROVE ESEGUITE IN: | IMPIANTO
|  | SCADENZA CALIBR. | 2013-12-31
DATA | 2013-06-05
STATORE | COMPLETAMENTE CHIUSO - CENTRO STELLA INTERNO
ROTORE GABBIA | POSIZIONATO DENTRO LO STATORE
f
f
f