|  |  | CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO |  | Allegato 13 a 2.04.11HSE 2 rev. - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IPM-MAN2017_015 |  |
|  |  |  |  | Edizione: 3 |  |
|  |  |  |  | Data 16/11/2016 |  |
| CAPITOLATO PER GLI INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ORDINARIA. |  |  |  |  |  |
| Redatto da: ___________ | Controllato da: ___________ |  | Approvato da: ___________ |  | Visto da: ___________ |
| OGGETTO La presente specifica tecnica definisce le modalità operative ed oneri particolari inerenti gli interventi elettrici di manutenzione affidati a ditte terze. |  |  |  |  |  |
| ALLEGATI |  |  |  |  |  |

INDICE

PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI	3

1.	OGGETTO DELL’APPALTO	3

2.	NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE	3

3.	ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO	5

3.1.	Interventi su chiamata	5

3.2.	Manutenzione di impianti elettrici	5

3.2.1.	Distribuzione circuito luce.	6

3.2.2.	Distribuzione circuiti f.m.	6

3.2.3.	Distribuzione impianti di terra.	8

3.2.4.	Distribuzione per impianti speciali.	8

3.2.5.	Sostituzione di apparecchiature di protezione, comando e sezionamento.	9

3.2.6.	Corpi illuminanti.	9

3.2.7.	Illuminazione d’emergenza.	9

3.3.	Manutenzione ordinaria e correttiva delle cabine elettriche.	10

3.3.1.	Manutenzione ordinaria degli edifici adibiti a cabine elettriche.	10

3.3.2.	Manutenzione ordinaria e correttiva Quadri Generali di Bassa Tensione	11

3.3.3.	Manutenzione ordinaria e correttiva degli interruttori di Cat.1.	11

3.3.4.	Manutenzione ordinaria e correttiva degli interruttori di Cat.2	11

3.3.4.1.	Manutenzione generale.	11

3.3.4.2.	Manutenzione ordinaria specifica.	12

3.4.	Manutenzione ordinaria dei trasformatori.	12

3.5.	Verifica delle protezioni	12

3.6.	Prove del circuito di terra	13

3.7.	Manutenzione ordinaria dei sezionatori 20 KV	13

3.8.	Manutenzione ordinaria e verifica dei sistemi di protezione per le scariche atmosferiche.	13

3.9.	Pavimenti antistatici.	13

3.10.Liste			14

3.10.1.	Liste degli interruttori di Cat.2.	14

3.10.2.	Liste delle protezioni.	15

3.10.3.	Lista degli interruttori Cat.1.	16

3.10.4.	Trasformatori Cat.2	17

4.	OPERE IN VARIANTE	18

5.	Requisiti tecnici del fornitore	18

6.	RISORSE IMPIEGATE E requisiti	18

7.	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	19

8.	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE	20

9.	RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI	20

10.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI	20

11.	PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI	20

12.	TEMPISTICHE			20

13.	SUBAPPALTO			20

PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE	21

- PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DELL’APPALTO

Il documento intende definire le modalità operative ed oneri particolari inerenti gli interventi elettrici di manutenzione elettrica affidati a ditte terze, sugli impianti e cabine elettriche del comprensorio AVIO di Colleferro.

NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Tutti lavori di installazione ed allestimento del cantiere devono essere rispondenti alle attuali normative vigenti e allo stato dell’arte della tecnologia. Le norme appreso riportate sono solo a titolo indicativo e non esaustivo.

  - Leggi norme e regolamenti.

Gli interventi devono essere eseguiti da ditte qualificate secondo le prescrizioni della legge 81/08.

In particolare devono essere osservate :

- la legge 81/08 Testo unico sulla sicurezza

- le norme CEI 11-46 e CEI 11-27 riguardo alla sicurezza sugli impianti elettrici con tensioni superiori a 1000 V;

- la norma CEI 64-8 /1+7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua

- la norma 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra

- la norma CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica- Linee in cavo

- la norma CEI 81-1+V1 Protezione delle strutture contro i fulmini

- Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici

- Guida CEI 11-35

- la legge 37/08 sugli impianti elettrici;

- la Norma CEI 64-17 riguardo all’allestimento elettrico del cantiere

- La norma CEI 20-40 guida dell’uso dei cavi

- La norma CEI 20-22 scelta dei cavi elettrici

- La norma CEI 78-17 relativa alla manutenzione cabine MT/MT - MT/BT

  - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali sono, in ordine di priorità:

- Ordine di appalto;

- Il presente capitolato d’appalto;

- Offerta tecnica dell’Appaltatore;

- Eventuali verbali di riunioni sottoscritti dal Committente e l’Appaltatore;

- Eventuale documentazione Avio applicabile.

ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO

Le attività descritte riguarderanno l’esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica. Dovranno  essere adottate tutte le precauzioni ed i dovuti accorgimenti al fine di evitare il verificarsi di incidenti ed infortuni.

Durante le attività manutentive il personale addetto dovrà essere munito ed indossare tutti i DPI di pertinenza ed attenersi a tutte i regolamenti e le normative AVIO così come da formazione “SEVESO” ricevuta.

ALL’INTERNO DELLE AREE CLASSIFICATE NON E’ CONSENTITO L’USO DI FIAMME LIBERE O ATTREZZATURE PRODUCENTI SCINTILLIO E/O PROIEZIONI DI FRAMMENTI INCANDESCENTI SENZA I NECESSARI PERMESSI DI LAVORO EMESSI DAL RESPONSABILE PERTINENTE DEL REPARTO E CONFERMATI DAL RESPONSABILE TECNICO.

  - Interventi su chiamata

Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto entro le 2 ore dalla chiamata in caso di richiesta urgente, entro 4 ore in caso richiesta standard.

La richiesta di intervento sarà effettuata telefonicamente dal preposto della manutenzione del settore elettrico o tecnico da lui delegato e potrà essere effettuata anche al di fuori del normale orario lavorativo (lunedì ÷ venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00) il sabato e festivi.

Prima dell’inizio dei lavori, verrà consegnato il “permesso di lavoro” compilato completo di firme di autorizzazione all’espletamento degli stessi e con indicazione dell’oggetto e dell’attività da svolgere.

Subito dopo il completamento dei lavori, la ditta incaricata dovrà riconsegnare una copia del modulo d’ordine riportando le voci dell’intervento effettuato.

La controfirma di tale modulo costituirà titolo liberatorio all’emissione della fattura della prestazione.

Le fatture dovranno necessariamente essere emesse alla fine del mese di competenza. Non saranno accettate fatture per periodi pregressi.

  - Manutenzione di impianti elettrici

E’ richiesta la manutenzione ordinaria e correttiva per le seguenti tipologie di attività elettriche, effettuate su impianti “ a vista”:

    - Distribuzione circuito luce.

- Sostituzione di punto luce:	comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG7 OR di idonea sezione (min. 1,5mm²), delle placche dei morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso quello della sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona.

- Sostituzione punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FG7 OR di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm², scatola portafrutto, cestello, a vista, frutto, tubazione in pvc o di tipo “conduit” (riportanti la relativa marchiatura “AD” con giunti meccanici che dovranno essere del tipo filettato cilindrico con almeno 5 filetti in presa) dipendente dalla classificazione del locale oggetto della manutenzione ordinaria e/o correttiva. Posto in opera a regola d'arte, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

    - Distribuzione circuiti f.m.

- Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavo FG7-OR di idonea sezione (min. 2,5 mm²), delle placche, dei morsetti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso l'onere della sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona.

- Sostituzione punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione, tubazione rigida in PVC o tubo “conduit” di opportuno diametro (l’uso o meno del PVC dipende dalla classificazione del locale), o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FG7 OR di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte:

- Sostituzione della protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera a regola d'arte, completa di collegamenti:

  - interruttore bipolare ;

  - interruttore unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 100A ;

  - interruttore bipolare da 5 a 100A;

  - Interruttore tripolare/quadripolare da 10 a 125A;

  - interruttore differenziale automatico Idm:10 mA IN < 10 A ;

  - interruttore differenziale automatico Idm:10 mA IN = 16 A

  - interruttore differenziale automatico Idm:10 mA IN > 16 A

- Sostituzione punto presa CEE trifase da 16 A 63A realizzato con conduttore FG7 OR di sezione opportuna sia di fase che di terra, in tubazione in pvc filettata diametro minimo 25 mm, o raccordabile su scatole in pvc o in tubazione in ferro zincato filettata diametro minimo 25 mm, o raccordabile su scatole in ferro; il tutto con grado di protezione IP55/IP67/Atex (il grado di protezione verrà valutato al momento della fornitura dal responsabile tecnico e dipenderà dalla posizione d’installazione (interno o esterno) e dalla classificazione dell’area o del locale oggetto della manutenzione). incluso l'apparecchio, posto in opera a regola d'arte, dalla scatola di derivazione della linea dorsale.

- Sostituzione presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno prive di base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione minimo IP55/IP67/Atex (il grado di protezione verrà valutato al momento della fornitura dal responsabile tecnico e dipenderà dalla posizione d’installazione (interno o esterno) e dalla classificazione dell’area o del locale oggetto della manutenzione), da 220 V a 500 V , in opera.

- Sostituzione presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno complete di base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione minimo IP55/IP67/Atex (il grado di protezione verrà valutato al momento della fornitura dal responsabile tecnico e dipenderà dalla posizione d’installazione (interno o esterno) e dalla classificazione dell’area o del locale oggetto della manutenzione), da 220 V a 500 V , in opera.

- Sostituzione torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M preferenziale, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale tramissione dati in categoria minima 5E EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile. Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i conduttori tipo FG7 OR di alimentazioni elettriche normale e privilegiata , di sezione minima pari a 2,5 mm², ed esclusi i conduttori delle linee di servizio.

  - con le sole prese di F.M ordinaria;

  - con le sole prese di F.M ordinaria e preferenziale;

  - con le prese di F.M ordinaria, preferenziale e servizi;

  - aggiunta di una presa trasmissione dati RJ45 in cat 5e;

  - aggiunta di una presa telefonica RJ11cat 3;

  - incremento per torretta a scomparsa fino a 24 moduli.

    - Distribuzione impianti di terra.

•	Sostituzione e/o ripristino del punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 16 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte.

•	Sostituzione e/o ripristino del nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata, compresiva di eventuali opere murarie, targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte.

    - Distribuzione per impianti speciali.

- Punto presa trasmissione dati cat.5e/cat. 6 esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

    - Sostituzione di apparecchiature di protezione, comando e sezionamento.

In caso di manutenzione ordinaria e/o correttiva in cui viene individuata la necessità della sostituzione delle apparecchiature adibite alla protezione, comando e sezionamento sotto riportate, è richiesta la loro fornitura e posa in opera, opportunamente dimensionate nel loro potere d’interruzione, di portata in corrente nominale, nel tipo d’intervento B, C e D:

  - Interruttori automatici magnetotermici modulari;

  - Interruttori magnetotermici differenziali modulari;

  - Interruttori differenziali puri modulari;

  - Blocchi differenziali modulari;

  - Interruttori sezionatori modulari;

  - Interruttori automatici magnetotermici scatolati;

  - Sganciatori differenziali a struttura scatolata e da quadro;

  - Relè;

  - Interruttori sezionatori scatolati;

  - Accessori

    - Corpi illuminanti.

Viene richiesta la manutenzione con eventuale sostituzione e posa in opera dei seguenti corpi illuminanti:

  - Apparecchi di illuminazione per interni;

  - Accessori per apparecchi di illuminazione;

  - Apparecchi di illuminazione stagni;

  - Apparecchi di illuminazione per esterni;

  - Armature stradali;

  - Accessori per armature stradali

Le apparecchiature in elenco devono possedere il marchio di qualità IMQ o equipollente e la marcatura CE. Il loro grado di protezione verrà valutato al momento della fornitura dal responsabile tecnico e dipenderà dalla posizione d’installazione (interno o esterno) e dalla classificazione dell’area o del locale oggetto della manutenzione (IPxx o Atex).

    - Illuminazione d’emergenza.

Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade LED, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione adeguato alla classificazione dell’area oggetto della manutenzione, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio in opera. Il grado di protezione verrà valutato al momento della fornitura dal responsabile tecnico e dipenderà dalla posizione d’installazione (interno o esterno) e dalla classificazione dell’area o del locale oggetto della manutenzione (IPxx o Atex).

  - Manutenzione ordinaria e correttiva delle cabine elettriche.

Gli interventi di manutenzione ordinaria oggetti del presente paragrafo verranno espletati almeno una volta su tutte le cabine del comprensorio durante la fermata di agosto in date comunicate di colta in volta dal responsabile tecnico della manutenzione elettrica. Saranno possibili altri interventi correttivi durante il corso dell’anno.

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati con le modalità previste dalla norma CEI 78-17 “Manutenzione cabine elettriche MT/BT dei clienti utenti finali”

    - Manutenzione ordinaria degli edifici adibiti a cabine elettriche.

La distribuzione dell’energia elettrica nel nostro sito avviene tramite cabine di CAT.2 in ognuna delle quali presente il locale di CAT.1, il locale batterie ed il locale trafo. Stesso discorso vale per la centrale termoelettrica e la sottostazione. In questi locali sono previste le seguenti attività:

- Verifica della messa a terra e di continuità di tutte le parti metalliche presenti

- Pulizia generale dalla polvere, residui di olio ecc..

- Pulizia dei vetri

- Verifica dell’efficienza del telefono

- Verifica dell’impianto di illuminazione della cabina

- Verifica dell’efficienza dell’impianto di illuminazione di emergenza della cabina

- Verifica visiva dello stato in cui versano le dotazioni di cabina (cartellonistica, tappeti isolanti, guanti isolanti, sgabelli)

- Verifica di possibili infiltrazioni di acqua

- Apertura dei cavidotti ed ispezione visiva dello stato dei cavi presenti e dei riduttori di corrente omopolari

- Verifica della corretta chiusura delle porte

Nel caso in cui siano presenti anomalie, si dovrà avvertire il responsabile della manutenzione elettrica per una valutazione delle azioni da intraprendere.

E’ richiesta una specifica relazione tecnica nella quale sono specificati i valori di terra misurati ed eventuali azioni da intraprendere per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del sistema.

    - Manutenzione ordinaria e correttiva Quadri Generali di Bassa Tensione

Nei quadri generali di bassa tensione delle cabine di cui al punto precedente è richiesta la seguente manutenzione ordinaria:

- Pulizia generale dalla polvere, residui di olio ecc

- Serraggio bulloneria

- Verifica interblocchi

- Verifica scatto interruttori differenziali

    - Manutenzione ordinaria e correttiva degli interruttori di Cat.1.

In riferimento alla lista cui al §3.10.3 gli interventi saranno effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto e consistono in:

- Pulizia generale all’interno del quadro di CAT.1 dove è alloggiato l’interruttore

- Serraggio e pulizia delle connessione dei cavi su ogni interruttore

- Revisione delle parti meccaniche di ogni interruttore con la sostituzione delle parti usurate

- Pulizia dell’interruttore

- Pulizia dei tulipani

- Pulizia dei riduttori di corrente/tensione

    - Manutenzione ordinaria e correttiva degli interruttori di Cat.2

      - Manutenzione generale.

Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto e consistono in:

- Revisione delle parti meccaniche di ogni interruttore e sezionatore con la sostituzione delle parti usurate

- Pulizia dell’interruttore e del sezionatore

- Sostituzione dell’olio ove presente

- Pulizia delle teste di media sui pannelli

- Verifica del serraggio delle teste sui riduttori dei pannelli

- Pulizia dei riduttori di corrente/tensione dei pannelli

- Verifica visiva di eventuali fughe sui cavi e riduttori; nel caso in cui presenti, si dovrà avvertire il responsabile della manutenzione elettrica per una valutazione delle azioni da intraprendere.

Nota: i quantitativi di olio per la sostituzione o il rabbocco saranno forniti dalla ditta committente

      - Manutenzione ordinaria specifica.

In riferimento alla lista, gli interventi saranno effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto e consistono in:

- Prove di funzionamento meccanico

- Misura della resistenza dei contatti del circuito principale

- Misura della contemporaneità di chiusura ed apertura dei poli

E’ richiesta una specifica relazione tecnica per ogni interruttore revisionato nella quale sono specificati i valori misurati ed eventuali azioni da intraprendere per migliorarne l’efficienza e l’affidabilità.

Nota: gli interruttori che interessano questo capitolo verranno indicati nell’ordine di appalto.

  - Manutenzione ordinaria dei trasformatori.

Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto e consistono in:

- Verifica del livello dell’olio ove presente con eventuale rabbocco

- Pulizia delle teste di media tensione

- Verifica del serraggio dei cavi

- Pulizia generale del trasformatore

- Verifica del serraggio del pacco del nucleo

  - Verifica delle protezioni

Gli interventi saranno effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto e consistono in:

- Verifica del corretto inserimento dei valori come da documento ABB e/o SIEMENS

- Verifica in campo con apposita strumentazione del corretto funzionamento degli strumenti

- Misura del tempo di intervento delle protezioni

E’ richiesta una specifica relazione tecnica per ogni interruttore di protezione testato nella quale sono specificati le grandezze provate e l’esito della misura.

  - Prove del circuito di terra

Mediante appositi strumenti si dovrà misurare l’impedenza del circuito di terra che dovrà essere inferiore ad 1 ohm e si dovrà verificare la continuità di terra fra tutte le parti metalliche degli interruttori. L’esito sarà positivo se essa sarà inferiore a 0,05 ohm

  - Manutenzione ordinaria dei sezionatori 20 KV

- Pulizia delle teste di media

- Verifica del serraggio delle teste sui riduttori

- Verifica visiva di eventuali fughe sui cavi; nel caso in cui presenti, si dovrà avvertire il responsabile della manutenzione elettrica per una valutazione delle azioni da intraprendere

  - Manutenzione ordinaria e verifica dei sistemi di protezione per le scariche atmosferiche.

- Verifica dell’integrità dello shielding metallico, che garantisce la continuità elettrica su tutta la superficie interna della struttura

- Verica integrità delle connessioni elettriche, degli staffaggi, del/dei morsetti della connessione PE e relativo cavo elettrico;

  - Pavimenti antistatici.

- Verifica delle connessioni elettriche e misura della conduttività dei pavimenti antistatici.

  - Liste

    - Liste degli interruttori di Cat.2.

| Marca | Modello | Ubicazione | Utenza | Riduzione | Prior. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S9 | Arrivo da S8/1 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S9 | Partenza S51 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S9 | Partenza S54 | SF6-V | 2 | 3 |
|  |  | S9 | Partenza Trafo | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S54 | Arrivo da S9 | SF6-V | 2 |  |
|  |  | S51 | Arrivo da S9 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S51 | Partenza S50 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S51 | Partenza S10 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S51 | Partenza Trafo 1 | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S51 | Partenza Trafo 2 | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S50 | Arrivo da S51 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S50 | Arrivo da S8/1 (Turbo) | SF6-V | 2 | 3 |
|  |  | S50 | Partenza S52 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S50 | Partenza S52 (Turbo) | SF6-V | 2 | 3 |
|  |  | S50 | Partenza trafo | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S50 | Partenza Trafo turbo | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S52 | Arrivo da S50 | SF6 | 1 | 4 |
|  |  | S52 | Arrivo da S50 (Turbo) | SF6 | 3 | 4 |
|  |  | S52 | Partenza S6/1 | SF6 | 1 | 4 |
|  |  | S52 | Partenza trafo 1 | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S52 | Partenza trafo 2 | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S52 | Partenza trafo 3 | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S52 | Partenza trafo turbo | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S6/1 | Arrivo da S52 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S6/1 | Arrivo da S8/1 (Turbo) | SF6-V | 2 | 3 |
|  |  | S6/1 | Arrivo da S6/2 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S6/1 | Partenza S53 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S6/1 | Partenza S53 (Turbo) | SF6-V | 3 | 3 |
|  |  | S6/1 | Partenza trafo | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S6/1 | Partenza trafo turbo | Olio | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S53 | Arrivo da S6/1 | SF6 | 1 | 4 |
|  |  | S53 | Arrivo da S6/1 Turbo | SF6 | 3 | 4 |
|  |  | S53 | Partenza trafo 1 | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S53 | Partenza trafo 2 | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S53 | Partenza trafo turbo | SF6 | 2 | 1 e 4 |
|  |  | S6/2 | Arrivo da S8/1 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S6/2 | Partenza S6/1 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S6/2 | Partenza S42 | SF6-V | 1 | 3 |
|  |  | S6/2 | Partenza S40 | SF6-V | 1 |  |
|  |  | S6/2 | Partenza trafo | SF6-V | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S8/1 | Partenza S6/1 (Turbo) | Olio | 2 | 3 |
|  |  | S8/1 | Partenza S50 (Turbo) | Olio | 2 | 3 |
|  |  | S8/1 | Partenza S42 (Turbo) | Olio | 2 | 3 |
|  |  | S8/1 | Partenza S6/2 | Olio | 1 | 3 |
|  |  | S8/1 | Partenza S4 | Olio | 2 | 3 |
|  |  | S8/1 | Partenza S8/2 | Olio | 2 | 3 |
| Siemens | 8Dh10 | S10 | Arrivo da S50 | SF6 | 2 |  |
|  |  | S1 | Arrivo daST | SF6 | 1 |  |
|  |  | S1 | Partenza trafo | SF6 | 2 | 1 |
|  |  | S1 | Partenza KSS | SF6 | 1 |  |
|  |  | S40 | Arrivo da S6/1 | SF6 | 1 |  |
|  |  | S40 | Partenza trafo 1 | SF6 | 2 | 1 |
|  |  | S40 | Partenza trafo 2 | SF6 | 2 | 1 |
|  |  | S40 | Partenza trafo 2 | SF6 | 2 | 1 |
|  |  | S4 | Arrivo da S8/1 | Olio | 2 | 3 |
|  |  | S4 | Partenza S36 | Olio | 2 | 3 |
|  |  | S4 | Partenza trafo | Olio | 2 | 1 e 3 |
|  |  | S36 | Arrivo S4 | Olio | 2 | 2 |
|  |  | S36 | Partenza trafo | SF6-V | 2 | 1 e 2 |
|  |  | S31 | Arrivo da ST | SF6-V | 2 | 2 |
|  |  | S31 | Partenza trafo | SF6-V | 2 | 1 e 2 |
|  |  | S32 | Partenza trafo | SF6-V | 2 | 1 e 2 |

  - Interruttore di alimentazione di un trasformatore

  - Vecchio tipo di interruttore

  - Marca ABB modello RM 24kV-500MVA-800 A  UNICAB ISD con comando ESM6

  - Marca ABB modello UNIAIR 24kV-800A-16KAx1sec

    - Liste delle protezioni.

| Ubicazione | Utenza | Tipo |
| --- | --- | --- |
| S9 | Arrivo da ST | 50/51 67N |
| S9 | Partenza S51 | 50/51 67N |
| S51 | Arrivo da S9 | 50/51 67N |
| S51 | Partenza S50 | 50/51 67N |
| S51 | Partenza S10 | 67N |
| S50 | Arrivo da S51 | 50/51 67N |
| S50 | Partenza S52 | 51/51 67N |
| S52 | Arrivo da S50 | 50/51 67N |
| S52 | Partenza S6/1 | 50/51 67N |
| S6/1 | Arrivo da S52 | 50/51 67N |
| S6/1 | Arrivo da S6/2 | 50/51 67N |
| S6/1 | Partenza S53 | 50/51 67N |
| S6/2 | Arrivo da S8/1 | 50/51 67N |
| S6/2 | Partenza S6/1 | 50/51 67N |
| S8/1 | Arrivo da ST | 50/51 67N |
| S8/1 | Partenza S6/2 | 50/51 67N |

    - Lista degli interruttori Cat.1.

| Marca | Modello | Ubicazione | Utenza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S9 | Trafo 1 |
|  |  | S54 | Trafo 1 |
|  |  | S51 | Trafo 1 |
|  |  | S51 | Trafo 2 |
|  |  | S51 | Congiuntore |
|  |  | S50 | Trafo 1 |
|  |  | S50 | Trafo turbo |
|  |  | S50 | Congiuntore |
|  |  | S52 | Trafo 1 |
|  |  | S52 | Trafo 2 |
|  |  | S52 | Trafo 3 |
|  |  | S52 | Traf turbo |
|  |  | S52 | Congiuntore |
|  |  | S6/1 | Trafo 1 |
|  |  | S6/1 | Trafo 2 |
|  |  | S6/1 | Traf turbo |
|  |  | S53 | Trafo 1 |
|  |  | S53 | Trafo 2 |
|  |  | S53 | Trafo 3 |
|  |  | S53 | Trafo turbo |
|  |  | S53 | Congiuntore |
|  |  | S6/2 | Trafo 1 |
|  |  | S10 | Trafo 1 |
|  |  | S1 | Trafo 1 |
|  |  | S40 | Trafo 1 |
|  |  | S40 | Trafo 2 |
|  |  | S40 | Trafo 3 |
|  |  | S42 | Trafo 1 |
|  |  | S42 | Trafo turbo |
|  |  | S42 | Congiuntore |
|  |  | S4 | Trafo 1 |
|  |  | S36 | Trafo 1 |
|  |  | S36 | Trafo 2 |
|  |  | S36 | Congiuntore |
|  |  | S31 | Trfao 1 |
|  |  | S32 | Trafo 2 |

    - Trasformatori Cat.2

| Marca | Modello | Ubicazione | Utenza | Isolante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST | Trafo 1 | Olio |
|  |  | ST | Trafo 2 | Olio |
|  |  | ST | Trafo 3 | Olio |
|  |  | ST | Trafo 4 | Olio |
|  |  | ST | Trafo 5 | Olio |
|  |  | S9 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S51 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S51 | Trafo 2 | Aria |
|  |  | S50 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S50 | Trafo turbo | Aria |
|  |  | S52 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S52 | Trafo 2 | Aria |
|  |  | S52 | Trafo 3 | Aria |
|  |  | S52 | Trafo turbo | Aria |
|  |  | S6/1 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S6/1 | Trafo turbo | Aria |
|  |  | S53 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S53 | Trafo 2 | Aria |
|  |  | S53 | Trafo turbo | Aria |
|  |  | S6/2 | Trfao 1 | Olio |
|  |  | S8/2 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S10 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S1 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S40 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S40 | Trafo 2 | Aria |
|  |  | S40 | Trafo 3 | aria |
|  |  | S40 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S42 | Trafo turbo | Aria |
|  |  | S4 | Arrivo da S8/1 | Olio |
|  |  | S4 | Trafo 1 | Olio |
|  |  | S4 | Trafo 2 | Olio |
|  |  | S36 | Trafo 1 | Olio |
|  |  | S31 | Trafo 1 | Olio |
|  |  | S31 | Trafo 2 | Olio |
|  |  | S32 | Trafo 1 | Aria |
|  |  | S32 | Trafo 2 | Olio |

OPERE IN VARIANTE

Nessuna variante o deviazione rispetto ai documenti del capitolato d’appalto si considera contrattualmente accettata, se non dietro esplicita e specifica autorizzazione scritta del Committente.

Requisiti tecnici del fornitore

In relazione alla natura del servizio in oggetto, il fornitore dovrà dimostrare le proprie capacità tecniche attraverso:

- La presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestate;

- L’indicazione della propria struttura tecnico-organizzativa;

- La descrizione delle attrezzature, materiali, equipaggiamenti, mezzi di cui può avvalersi per l’esecuzione delle attività;

- La descrizione delle misure normalmente adottate per garantire la qualità del servizio;

- La chiara indicazione delle competenze specifiche dei prestatori di servizio.

Il Fornitore, ai sensi del Decreto 22 Gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, dovrà essere abilitato all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del decreto n. 37/2008 come segue:

- lettera A: Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.

Risulterà titolo preferenziale l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del decreto n. 37/2008 come segue:

- Lettera G: impianti di protezione antincendio

RISORSE IMPIEGATE E requisiti

L’offerente dovrà espletare il servizio con personale qualificato composto da elettricisti e strumentisti specializzati con comprovata esperienza.  Essi dovranno:

- Essere a conoscenza dei rischi e pericoli elettrici come previsto dal d.lgs. 81/08 ed in particolare dovrà essere stato nominato PEI o PES dal proprio datore di lavoro. All’atto della stipula dell’ordine la società appaltatrice dovrà dare evidenza scritta sull’addestramento che i proprio dipendenti hanno ricevuto ai sensi del d.lgs 81/08 art. 37 e secondo le norme riportate nella Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.

- Avere esperienza dimostrabile di interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle cabine di trasformazione elettrica cat. II e III.

- Conoscere le problematiche ricorsive degli scomparti di cat. II

- Conoscere la programmazione dei relè di protezione “ABB” e “Siemens”

- Avere idonea strumentazione per la manutenzione delle cabine di cat. II e cat. III; in particolare per le prove di sgancio dei relè e la misura della resistenza degli interruttori di cat. II

- Il personale impegnato all’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (piattaforme elevatrici, autogrù), dovrà aver ricevuto adeguata formazione ai sensi dell’Art. 73 del d.lgs. 81/08 e della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione).

Durante le attività manutentive il personale addetto dovrà essere munito ed indossare tutti i DPI di pertinenza ed attenersi a tutte i regolamenti e le normative AVIO così come da formazione “SEVESO” ricevuta.

Il personale dovrà essere dotato di tutta la strumentazione di base (utensili ed apparecchiature di misura) per operare su impianti in bassa e media tensione.

Risulterà titolo preferenziale la disponibilità di propria piattaforma aerea necessaria alla esecuzione di attività di manutenzione in quota su linee aeree ed impianti di illuminazione. In tal caso il personale dovrà essere, ulteriormente, formato all’utilizzo della stessa ed alla esecuzione dei lavori in quota (in conformità del dlgs 81/08). L’utilizzo della piattaforma dovrà essere espressamente richiesto dal responsabile tecnico e l’attività dal punto di vista economico verrà valutato come da costo orario preventivamente concordato.

Tutto il personale di cui il Fornitore si avvarrà, dovrà essere registrato sul proprio libro matricola e di cui dovrà fornire le proprie posizioni INPS e INAIL.

A tal proposito il Fornitore dovrà essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL per tramite della presentazione del “DURC”; sarà cura del Fornitore assicurarsi che il documento suddetto sia sempre in corso di validità nel periodo contrattuale.

Le attività manutentive dovranno essere eseguite da una o più squadre composta da almeno due risorse correttamente formate, autonome negli spostamenti all’interno del comprensorio della committente.

Su preventiva richiesta del Referente Tecnico potranno essere richieste più squadre contemporaneamente per un totale di risorse complessive pari a 6.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, dovrà essere redatta secondo quanto indicato nella Parte B del presente capitolato.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE

Il Committente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria all’Appaltatore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento delle attività sopra indicate.

RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI

L’Appaltatore si rende disponibile a partecipare ad incontri periodici con il Committente, finalizzati ad evidenziare e risolvere eventuali problematiche.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Il materiale, di qualsiasi natura, fornito da Avio, rimane di proprietà di Avio e dovrà essere restituito alla stessa dopo il suo utilizzo.

PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, rimarrà in ogni caso di proprietà di Avio.

TEMPISTICHE

Trattandosi di attività per le quali non è possibile definire a priori una durata, quest’ultima verrà concordata con il Referente Tecnico di manutenzione in relazione al tipo di lavoro richiesto, all’urgenza della riparazione del guasto e alla disponibilità dell’impianto.

Il personale dovrà essere disponibile presso l’ente Manutenzione dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì (orario ordinario di lavoro) al fine di assicurare la risoluzione immediata del/dei guasti; a tal proposito il Fornitore dovrà essere disponibile ad effettuare orario di lavoro straordinario oltre l’orario lavorativo ordinario e/o nei giorni festivi (sabato e domenica) in funzione delle necessità e/o esigenze dello stabilimento.

SUBAPPALTO

L’Appaltatore è autorizzato a subappaltare a terzi le attività oggetto del presente capitolato previa autorizzazione del Committente e valutazione idoneità tecnica delle ditte subappaltatrici.

Si richiede di evidenziare, in fase di presentazione dell’offerta, la percentuale delle attività subappaltate e la/le ditte subappaltatrici.

- PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (CERTIFICAZIONI, COLLAUDI, ECC.)

Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile dell'impresa, è tenuto ad adempiere alle prescrizioni della committente in tema di sicurezza del lavoro ed a chiedere le necessarie autorizzazioni in materia dei mezzi in uso e del personale da utilizzare.

In particolare dovrà provvedere a:

- nominare un responsabile dei lavori per tutta la durata degli stessi;

- fornire tutti i mezzi antinfortunistici necessari;

- presentare il piano di sicurezza da utilizzare durante la esecuzione dei lavori, secondo quanto contenuto nel testo unico sulla sicurezza;

- compilare il giornale di cantiere con indicato il lavoro eseguito ed il personale utilizzato, durante l'espletamento dei lavori;

- ricevere dalla Committente il permesso di lavoro su modulo fornito dalla stessa, in cui sono valutati i rischi ed evidenziate le prescrizioni da osservare in tema di sicurezza , a cui il fornitore deve attenersi.

Al termine dell’attività lavorativa giornaliera il Fornitore compilerà il rapporto lavorativo, in cui dovrà essere chiaramente indicato la tipologia del lavoro eseguito in funzione del mandato avuto dal Referente Tecnico, il personale e le ore impiegate, gli eventuali mezzi utilizzati. Tale rapporto dovrà essere siglato dal preposto del Fornitore e controfirmato dal Referente Tecnico per accettazione.

Al termine del mese lavorativo il Fornitore farà pervenire al Referente Tecnico il consuntivo dei rapporti lavorativi (comprensivo della copia di ogni singolo rapporto lavorativo) il quale al termine della verifica emetterà il benestare per l’emissione della relativa fattura.

REQUISITI MINIMI AMBIENTALI (D.Lgs 152/06)

Il Fornitore ha la responsabilità di conformarsi a tutte le leggi applicabili in merito alla salvaguardia ambientale ed è tenuto ad implementare misure efficaci di controllo sul campo. Alcuni esempi di pratiche ambientali comunemente richieste comprendono in modo non limitativo quanto segue:

- Prevenzione e risposta dei versamenti;

- Emissioni nell'atmosfera ed abbattimento delle polveri;

- Gestione dei materiali pericolosi;

- Gestione dei rifiuti;

La ditta appaltatrice si impegna a conferire presso l’area interna destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, che verrà indicata dal Referente Tecnico, tutto il materiale di risulta generato dalle proprie attività di manutenzione eseguite esclusivamente all’interno del Comprensorio Avio S.p.A.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/08)

Il fornitore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l’ente da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

- Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell’impresa esecutrice devono essere provvisti di targhetta indicante il nome dell’impresa o del proprietario.

Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro prevenzione incendi ed ecologia, e trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo, mediante regolare manutenzione e revisione.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ad esempio ascensori, ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, ecc…) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti. Il rispetto degli adempimenti previsti deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice tramite la sottoscrizione di apposita dichiarazione.

L’impresa esecutrice non deve operare con macchine, impianti e attrezzature di lavoro di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

- Impiego dei veicoli e delle macchine operatrici

L’impiego di qualsiasi veicolo o macchina operatrice di proprietà dell’impresa esecutrice presso il committente dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra dei veicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di patente prefettizia di grado adeguato; per attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (es. piattaforme elevatrici, autogrù, ecc. ),  dovrà aver ricevuto adeguata formazione ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/08 e della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione).

- Dotazione di mezzi personali di protezione

L’impresa esecutrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, deve altresì disporre ed esigere per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale. In ogni caso tutto il personale operante nei cantieri deve essere dotato e fare costante uso di elmetto protettivo.

L’impresa esecutrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti costituiscono pericolo per l’incolumità personale.

- Termine dei lavori

Al termine dei lavori l’impresa esecutrice deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs 105/15)

Il Fornitore dovrà sottoporsi ai cicli di formazione trimestrale “SEVESO” (D. Lgs. 105/15), somministrati da Avio S.p.A. , al fine di informare e formare il personale che opera all’interno dello stabilimento sui rischi specifici connessi all’attività del Committente.

Durante l’Incontro di Formazione/informazione – D.lgs 105/15, viene illustrata e consegnata al Titolare ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Terza la seguente documentazione:

- Politica per la Salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro e per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti;

- Documento informativo sui rischi di Incidente Rilevante e sugli Scenari Incidentali, estratto dal Rapporto di Sicurezza (Scheda di informazione sui Rischi di Incidente Rilevante per i cittadini ed i lavoratori);

- Scheda dei Dati di Sicurezza dei prodotti pericolosi, ai sensi del D.lgs 105/15, utilizzati nell’area oggetto dell’intervento;

- Estratto del Piano di Gestione della Emergenza;

- Norme Comportamentali di sicurezza;

- Calendario Incontri di Formazione/informazione D.lgs 105/15 - Ditte Terze.

L’avvenuta consegna della documentazione e l’avvenuta formazione vengono registrate sul “Registro formazione/informazione e consegna documentazione ditte terze (D.Lgs 105/15)”, verificandone l’apprendimento.

Al termine dell’Incontro di formazione/informazione, viene rilasciato al Titolare e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Terza l’attestato di partecipazione.

È responsabilità della Ditta Terza formare/informare i propri dipendenti, ed eventuali ditte che operino in sub appalto:

sui Pericoli di Incidenti Rilevanti così come illustrati nell'Incontro di Formazione/informazione D.lgs 105/15;

sull’uso di tutte le opportune attrezzature di sicurezza;

consegnare ai propri dipendenti copia della seguente documentazione approntata da Avio:

È responsabilità della Ditta Terza inviare, prima dell’inizio lavori, all’Ente Sicurezza Industriale di Avio S.p.A. l’elenco, controfirmato da ciascun dipendente della propria ditta e delle eventuali ditte in subappalto, che attesti l’avvenuta formazione/informazione; tale elenco dovrà essere accompagnato dall’attestato Avio di partecipazione all’Incontro di Formazione/informazione - D.Lgs 105/15.

È, inoltre, responsabilità della Ditta Terza programmare la propria partecipazione agli Incontri di Formazione/informazione D.lgs 105/15 - Ditte Terze (istituzionalizzati da Avio mediante apposito calendario consegnato in fase di definizione ordine), in modo da assicurare che presso il Servizio di Sorveglianza sia sempre presente un elenco dei propri dipendenti aggiornato, con una frequenza non superiore ai tre mesi, e controfirmato attestante l’avvenuta formazione/informazione; tale elenco dovrà essere accompagnato dall’attestato Avio di partecipazione all’Incontro di Formazione/informazione - D.Lgs. 105/15.

ALL’INTERNO DELLE AREE CLASSIFICATE NON E’ CONSENTITO L’USO DI FIAMME LIBERE O ATTREZZATURE PRODUCENTI SCINTILLIO E/O PROIEZIONI DI FRAMMENTI INCANDESCENTI SENZA I NECESSARI PERMESSI DI LAVORO EMESSI DAL RESPONSABILE PERTINENTE DEL REPARTO E CONFERMATI DAL RESPONSABILE TECNICO.