R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A.

STABILIMENTO DI AVEZZANO

Alla cortese attenzione dell’Ing. Chinappi

Patrica, 28/02/2013

Protocollo N°:70

Oggetto: 1. MOTORE ANSALDO MAF630N N.175622 KW.500 G.675MIN - G.1500MAX V.440 A.1222 Ve.220 Ae.20,4

2. MOTORE ASGEN AF722L N.171271 KW.400 G.1500/1800 V.400 A.970 Ve.250 Ae.8,7

In merito alla riparazione dei motori di cui sopra la informo di quanto segue:

Per il motore pos.1 l’avaria RISCONTRATA è UN USURA ANOMALA DEL COLLETTORE. Tale anomalia rilevata con la nostra strumentazione come da rel. allegata evidenzia un consumo anomalo in n.4 posizioni precise del collettore in corrispondenza della distanza dei quattro portaspazzole. Ciò fa supporre o un avviamento anomalo o un forte corrente sulle spazzole con il motore fermo.

Per la posizione N.2 l’avaria riscontrata, anche se in questo caso c’è una usura anomala del collettore simile al caso precedente, abbiamo rilevato anche i campi di eccitazione  bruciati che quindi generando un campo magnetico anomalo con conseguente scintillio delle spazzole e quindi un consumo non uniforme del collettore.

Disponibili a qualunque chiarimento, mi ha gradita l’occasione per salutarla.

REM s.r.l.

Carlo spaziani