Diagnosi su Macchina 2

Nel Vostro Stabilimento

29-30-31Luglio 2019

## Stabilimento BURGO di AVEZZANO

Alla cortese att.ne dell’Ing. Tullio Felice

## Report Diagnostico

### Cliente: CARTIERE BURGO AVEZZANO

Contatto: Ing. Tullio Felice

Sito di misura:  Avezzano

### Data rilievi : 29-30-31 Luglio 2019

### Tipo di misure:  Controlli Elettrici

Strumentazione utilizzata: Pinza Amperometrica PAN654OT

Multimetro AMPROBE AM-510-EUR

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

Le seguenti misurazioni effettuati sulla macchina 2 nel Vostro Stabilimento di Avezzano, sono atte a constatare il funzionamento del motore in corrente continua ed in corrente alternata. Per quanto riguarda i motori in corrente continua analizzati, risultano avere un assorbimento di corrente mediamente basso con conseguente densità di corrente sulle spazzole per cm2 non ottimale; questo provoca un consumo anomalo delle stesse con conseguente usura del collettore e generazione di polvere di carbone e rame all’interno del motore. A tal proposito si raccomanda necessariamente la sostituzione della qualità di alcune spazzole, oltre a riesaminare il numero delle stesse per assicurare il funzionamento a regola d’arte di tutto il motore.

Di seguito vengono riportati in tabella i valori riscontrati sui motori analizzati, in alcuni casi non sono esaustivi poiché il motore risultava essere fermo o non accessibile.

Rimango a sua completa disposizione per qualunque chiarimento e colgo l’occasione per inviarLe cordiali saluti

Carlo Spaziani

Di Seguito Riportate le Tabelle di Misura

MACCHINA 2

- CILINDRO ASPIRANTE TELA 1W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA8403 |  |  | N° 275751 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 560 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 760 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 328 |  | GIRI 1130 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- CILINDRO COMANDO TELA 2W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA8455 |  |  | N° 275625 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 900 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 1340 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 576 |  | GIRI 1180 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- 1°RINVIO TELA 3W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH5282 |  |  | N°745860 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1827-1900-2180 | KW 272 |  | N° REM |
| VOLTS ARMATURA 31-500 |  | AMPERE ARMATURA: 570-575 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180-110 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 13-9.4 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 40 |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 136 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 203 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 11.1 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 2.72 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 20 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO. CIRCUITO DI ECCITAZIONE SOVRALIMENTATO. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- SYM FORMER 5W1

| MOTORE: ANSALDO AF722L |  |  | N°171231 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1500-1800 | KW 400 |  | N° REM |
| VOLTS ARMATURA 400 |  | AMPERE ARMATURA: 970 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 250 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.7 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 38 X 50 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 780 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:144 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.9 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 10.26 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 20 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: |  |  |  |

- PICK-UP 6W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2204 |  |  | N°631689 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 31-1550-2150 | KW 1-50-56 |  | N° REM 7536 |
| VOLTS ARMATURA 48-500-570 |  | AMPERE ARMATURA: 112 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 150-85 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3-1.7 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: 16 X 20 X 32 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 34 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:137 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 2.8 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 2.6 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- PRESSA ASPIRANTE COMANDO CENTRALE 7W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA8405 |  |  | N° 275750 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 630 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 850 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 250 |  | GIRI 1150 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- CILINDRO SUPERIORE LISCIA 22W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA6283 |  |  | N°35931011098 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1480 | KW 90 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 126 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 7 |  | GIRI |  |
| NOTE:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE GIRA MOLTO LENTAMENTE. |  |  |  |

- CILINDRO INFERIORE NIPCO 8W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2266 |  |  | N°693253 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 50-1780-2050 | KW 260 |  | N° REM |
| VOLTS ARMATURA 36-520 |  | AMPERE ARMATURA: 536 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180-125 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.6-6 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 163 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:182 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.9 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 3.4 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- SYM BELT SOLID ROLL 9W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA8457 |  |  | N° 275599 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 1000 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 1340 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 395 |  | GIRI 1100 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- BABY DRYER  11W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA6283 |  |  | N°003679601 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1480 | KW 90 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 126 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 12 |  | GIRI 1005 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- 1°BATTERIA 9-2009 15W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2244 |  |  | N°631546 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 50-1780-2050 | KW 260 |  | N° REM |
| VOLTS ARMATURA 32-500-520 |  | AMPERE ARMATURA: 337 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 160-73 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6-2.8 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: 20 X 25 X 40 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: |  |
| VOLTS ECCITAZIONE:65 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3.1 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO. INOLTRE NON E’ STATO POSSIBILE MISURARE LA CORRENTE DI ARMATURA. |  |  |  |

- 2°BATTERIA 16W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2266 |  |  | N°696368 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 36-520 | KW 7.3-260 |  | N° REM 10908 |
| VOLTS ARMATURA 36-520 |  | AMPERE ARMATURA: 536 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180-125 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.6-6 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 130 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 86 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 4.4 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 2.7 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: CONTROLLO VISIVO SU COLLETTORE E SPAZZOLE NON ACCESSIBILI. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- 3°BATTERIA 17W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2266 |  |  | N°634025 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 31-500 | KW 260 |  | N° REM 7074 |
| VOLTS ARMATURA 31-500 |  | AMPERE ARMATURA: 536 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180-91 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.5-4.3 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 124 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 126 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.9 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 2.58 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- 4°BATTERIA 18 W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2266 |  |  | N°634025 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 31-500 | KW 5.2-260 |  | N° REM 13960 |
| VOLTS ARMATURA 31-500 |  | AMPERE ARMATURA: 560 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180-91 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.5-4.3 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 197 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 107 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 6.1 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 4.1 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- 5°GRUPPO ESSICCATORE  19W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA8315 |  |  | N°275745 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1488 | KW 250 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 345 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 82.5 |  | GIRI 1280 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- RULLO CARTA INGRESSO LISCIA 20W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N°ELN83180101008 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1488 | KW 250 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 345 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 82.5 |  | GIRI 1280 |  |
| NOTE:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- LISCIA CILINDRO INFERIORE 23W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH14011 |  |  | N°692774 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1880-2000 | KW 330 |  | N° REM |
| VOLTS ARMATURA 520 |  | AMPERE ARMATURA: 680 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 21-17.7 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (6.25+6.25) X 32 X 50 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 20.8 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 221 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 7.5 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 4.1 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE GIRA MOLTO LENTAMENTE. |  |  |  |

- MONTOP USCITA 5° SECCHERIA 24W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N°1705/1943524-001-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1465 | KW18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 400/690 |  | AMPERE 35/20 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 3.4 |  | GIRI 1256 |  |
| NOTE:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- MONTOP USCITA 5° SECCHERIA 24W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N°1705/1943524-001-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1465 | KW18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 400/690 |  | AMPERE 35/20 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 3.4 |  | GIRI 1256 |  |
| NOTE:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- RULLO CARTA INGRESSO SYM SIZER 25W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N° ELN86264801001 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1480 | KW18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 28 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 2.3 |  | GIRI 1182 |  |
| NOTE:DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- CILINDRO INFERIORE SYM SIZER 26W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA6313 |  |  | N° 003602202 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1485 | KW132 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 184 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 0.4 |  | GIRI 1035 |  |
| NOTE:MOTORE TRAINATO. |  |  |  |

- CILINDRO SUPERIORE SYM SIZER 27W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA6313 |  |  | N° 003602203 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1485 | KW132 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 184 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 6.7 |  | GIRI 1035 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- STENDICARTA 28W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N° ELN83180101003 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1480 | KW18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 28 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 0.7 |  | GIRI |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- CILINDRO ESSICCATORE CROMATO 29W1

| MOTORE: SIEMENS 1LG4 4313 |  |  | N° ELN83180101003 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1488 | KW 132 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 188 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 30 |  | GIRI 1000 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- RULLO CARTA 30W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N° ELN83180101007 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1480 | KW 18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 28 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 2.3 |  | GIRI 730 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- 6°BATTERIA 09-2009 31W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2256 |  |  | N°631551 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1880-2000 | KW 330 |  | N° REM 13957 |
| VOLTS ARMATURA 33-500-700 |  | AMPERE ARMATURA: 400-310 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 162-72 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.3-3.7 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: 20 X 25 X 40 |  | QUALITA’: EG389P |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 71 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 90 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 5.5 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 1.77 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: CONTROLLO VISIVO SUL COLLETTORE E SPAZZOLE NON POSSIBILE. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- RULLO USCITA POST SECCHERIA 32W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N° ELN83180101002 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1480 | KW 18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 28 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 10.2 |  | GIRI1125 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- MONTOP PRIMA POPE 33W1

| MOTORE: SIEMENS 1CV2182B |  |  | N° 1705/1943524-001-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1465 | KW 18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 400/690 |  | AMPERE35/20 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE NON MISURATO |  | GIRI 520 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- RULLO CURVO 34W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5183 |  |  | N° ELN83180101005 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1460 | KW 18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE28 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE NON MISURATO |  | GIRI NON MISURATO |  |
| NOTE: MOTORE FERMO NON IN SERVIZIO. |  |  |  |

- LANCIA TAMBURI 34W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15011 |  |  | N° |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1460 | KW 18.5 |  | Hz 50 |
| VOLTS 400 |  | AMPERE 35 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE NON MISURATO |  | GIRI NON MISURATO |  |
| NOTE: MOTORE NON ACCESSIBILE. |  |  |  |

- REFRIGERANTE 119W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH2204 |  |  | N°631690 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1550-2150 | KW50 |  | N° REM |
| VOLTS ARMATURA 500 |  | AMPERE ARMATURA: 112 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 150 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 3-1.7 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: |  | QUALITA’: |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: |  | AMPERE ECCITAZIONE: |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: MOTORE FERMO NON IN SERVIZIO. |  |  |  |

- POPE 9-2009 36W1

| MOTORE: SIEMENS 1GH6226 |  |  | N°W31232975010001/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 10-2720 | KW1.22-225 |  | N° REM 13956 |
| VOLTS ARMATURA 29-520 |  | AMPERE ARMATURA: 462 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 180-125 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 15.5-12.5 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (10+10) X 25 X 32 |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 100 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 86 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 8.7 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 2.5 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 30% SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE DELLE STESSE ED IL COLLETTORE E’ LEGGERMENTE USURATO. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- COMANDO FUNI 37W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA5207 |  |  | N° ELN83180121001 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1485 | KW 30 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 44 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 10 |  | GIRI NON MISURATO |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE GIRA MOLTO LENTAMENTE. |  |  |  |

- POMPA FAN PUMP 2

| MOTORE: SHORCH DA2408X |  |  | N° 277110101/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1491 | KW 630 |  | Hz 50 |
| VOLTS 400-500 |  | AMPERE 940-850 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 185 |  | GIRI 830 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- POMPA P1 FAN PUMP

| MOTORE: SIEMENS DH315 PK |  |  | N°51632 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1260 | KW 513 |  | N° REM 13937 |
| VOLTS ARMATURA 440 |  | AMPERE ARMATURA: 1263 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 211 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 19.5 |  |
| SPAZZOLE |  |  |  |
| MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50 |  | QUALITA’: EG362 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| VOLTS ARMATURA: |  | AMPERE ARMATURA: 525 |  |
| VOLTS ECCITAZIONE: 202 |  | AMPERE ECCITAZIONE: 19.7 |  |
| DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2MISURATA: 4.6 AMPERE |  |  |  |
| SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 28 |  |  |  |
| MISURA: NON ACCESSIBILE |  | QUALITA’: NON ACCESSIBILE |  |
| NOTE: CONTROLLO VISIVO SUL COLLETTORE E SULLE SPAZZOLE NON ACCESSIBILE. DENSITA’ DI CORRENTE PER CM2 DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI. |  |  |  |

- CILINDRO ASPIRAZIONE TELA SUPERIORE 38W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA8403 |  |  | N° N-J9159972020001 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 560 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 760 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 319 |  | GIRI 600 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- CILINDRO COMANDO TELA SUPERIORE 39W1

| MOTORE: SIEMENS 1LA6317 |  |  | N° |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 315 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 435 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 185 |  | GIRI 590 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- 1°GUIDATELA INFERIORE 7 SECCHERIA 40W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z |  |  | N°1706/199121103 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 738 | KW 75 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 114 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 17 |  | GIRI 738 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- 1°GUIDATELA SUPERIORE 7 SECCHERIA 41W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z |  |  | N° 1706/199121102 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 75 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 114 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 23 |  | GIRI 738 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- 2°GUIDATELA INFERIORE 7 SECCHERIA 42W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z |  |  | N° 1706/199121105 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 75 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 114 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 17 |  | GIRI 738 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- 2°GUIDATELA SUPERIORE 7 SECCHERIA 43W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z |  |  | N° 1706/199121104 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 75 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 114 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 23 |  | GIRI 738 |  |
| NOTE: |  |  |  |

- 3°GUIDATELA INFERIORE 7 SECCHERIA 44W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z |  |  | N° 1706/199121106 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 75 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 114 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 17 |  | GIRI 738 |  |
| NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E’ MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL’ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE. |  |  |  |

- 3°GUIDATELA SUPERIORE 7 SECCHERIA 45W1

| MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z |  |  | N° 1706/199121101 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIRI: 1492 | KW 75 |  | Hz 50 |
| VOLTS 500 |  | AMPERE 114 |  |
| MISURAZIONI RILEVATE: |  |  |  |
| AMPERE 23.7 |  | GIRI 738 |  |
| NOTE: |  |  |  |