All’attenzione di / to: Ing. Chinappi

Societa / Company: Burgo S.p.A.

Paese / Country: Avezzano (Aq)

FAX : 0863/427287

Patrica 11/05/2004

Oggetto: mot.GIEM	TP.315MK/8 N.F.21882 HP.150

Vs. Riferimento: VS. DDT 401155 DEL 06/12/2004

In riferimento alla vs richiesta vi informiamo di quanto segue:

Il motore al suo interno era completamente pieno di grasso per cuscinetti che impediva il normale raffreddamento del motore stesso, inoltre l’olio di cui si compone il grasso di lubrificazione determina un decadimento più rapido dell’isolamento elettrico. Per cui vi consigliamo vivamente di verificare il modo di lubrificare i motore affinché tale problema possa essere evitato ed inoltre Vi raccomandiamo di proteggere i motori e soprattutto di far sì che operatori non esperti vengano sensibilizzati.

Cordiali saluti

REM s.r.l.